2023年江苏省发电企业技术监督检查大纲（水电版）

国家能源局江苏监管办公室

江苏方天电力技术有限公司

2023-03-28

# 绝缘专业

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 方 法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 变压器部分（包括电抗器、互感器等） |  |  |
| 1.1. | 额定电流是否符合实际工况，动、热稳定是否符合目前电网的要求。 |  |  |
| 1.2. | 对于220kV以上设备，每年在夏季前后是否各进行一次精确红外检测，有无异常发现及处理情况。 |  |  |
| 1.3. | 本体、套管、冷却器等有无破损裂纹、渗漏，有几处，有否在停电或停泵状态下检查。特别注意变压器冷却器潜油泵负压区出现渗漏。 |  |  |
| 1.4. | 如果有油气胶纸型套管，电容量是否有阶跃性变化。 |  |  |
| 1.5. | 设备运行中是否有异常声响，是否进行过振动或噪音测试。 |  |  |
| 1.6. | 是否更换或补充过油，工艺是否满足要求。 |  |  |
| 1.7. | 结合变压器大修对储油柜胶囊、隔膜及波纹管进行密封性试验，如存在缺陷应进行更换。 |  |  |
| 1.8. | 主变避雷器计数器运行是否正常，有无动作记录。 |  |  |
| 1.9. | 变压器是否进行过绕组变形测试（低压短路阻抗或频率响应试验），数据是否有比较。（对于35kV及以下的变压器，宜采用低电压短路阻抗法；对于110（66）kV及以上的宜采用频率响应法测量特征图谱），是否按周期要求对主变进行感应电压试验。 |  |  |
| 1.10. | 变压器（电抗器）的铁心接地电流是否小于100mA，1个月测试1次并记录数据，如存在多点接地现象，是否采取措施。 |  |  |
| 1.11. | 变压器瓦斯继电器的动作情况。瓦斯继电器的防雨措施。 |  |  |
| 1.12. | 新投运设备交接试验完整性(具体项目见GB/T50150-2016)和合格判据检查。 |  |  |
| 1.13. | 变压器（电抗器）顶层油温如何整定，在最大负荷及最高运行环温下，变压器（电抗器）上层油温是否超标。 |  |  |
| 1.14. | 变压器（电抗器）顶层油温计及远方测温装置测温数据是否准确、齐全、数据一致，是否定期校验。 |  |  |
| 1.15. | 变压器分接开关是否长时间不动，在小修时有没有动过，带电滤油装置是否定期启动，分接开关能否按规定进行检修。切换油室是否进行油样微水分析。 |  |  |
| 1.16. | 变压器风扇及冷却器每1-2年应进行一次冲洗，并宜安排在大负荷来临前进行。其供电设备是否可靠。 |  |  |
| 1.17. | 潜油泵是否为低速油泵，其轴承为何级别，有无异常高温、震动、异声等现象。 |  |  |
| 1.18. | 变压器（电抗器）高压套管、储油柜油位计能否看清，油位、油色是否正常。 |  |  |
| 1.19. | 强油循环变压器冷却装置是否能根据顶层油温或负荷变化自动投入或退出；冷却系统是否有两个独立电源并能自动切换；是否定期进行自动切换试验，启动应逐台启用，延时间隔应在30s以上并做切换记录。 |  |  |
| 1.20. | 对于水冷却系统，是什么结构，对于单铜管系统，应注意保持油压大于水压。有无监视措施。 |  |  |
| 1.21. | 变压器（电抗器）净油器是否正常投入，呼吸器运行及维护是否良好，矽胶筒上部是否漏气。 |  |  |
| 1.22. | 变压器中性点接地引下线是否满足双接地要求，接地引下线电流是否满足要求。 |  |  |
| 1.23. | 变压器（电抗器）是否有事故油坑，是否定期清理，喷淋系统是否定期校验。变压器的压力释放阀喷油管有无用管道引至地面，是否按规定周期期完成压力释放器校验及其二次回路试验。 |  |  |
| 1.24. | 变压器运行中是否遭受特殊工况，如过电压、出口或近区突发短路等，事故中保护是否正常动作，是否有电压、电流波形的完整记录。 |  |  |
| 1.25. | 封闭母线内是否定期检查清扫，绝缘状况是否良好，伴热带、微正压、湿度在线监测装置运行是否正常（如有）。 |  |  |
| 1.26. | 是否有设备事故记录，重大事故的原因分析和故障设备解体情况。 |  |  |
| 1.27. | 是否带缺陷或曾带缺陷运行，处理对策或处理方法效果是什么。 |  |  |
| 1.28. | 最近一个检修周期是何时，检修原因和项目是什么，检修发现和处理了那些问题，检修前后设备运行情况是否有异常。 |  |  |
| 1.29. | 近二次预防性电气试验（具体项目见DL/T 596-2021）是否有异常，异常数据分析、比较及审核意见如何（对于新设备只有一次预防性试验数据的，应与交接试验数据进行比较）。 |  |  |
| 1.30. | 近二次油色谱试验（包括产气率），有异常指标是否分析、跟踪，是否满足周期要求。油色谱在线监测装置运行是否正常（如有）。 |  |  |
| 1.31. | 何时进行过油中糠醛的测试，对固体绝缘的老化趋势有没有判断。 |  |  |
| 1.32. | 对于日产投运十年以上220kV电压等级以上变压器，是否进行过油带电倾向度和体积电阻率测试。对于500kV变压器是否开展油含气量、含硫量和颗粒度检测。 |  |  |
| 1.33. | 变压器的在线监测装置运行是否正常，数据是否准确。 |  |  |
| 1.34. | 对于干式电抗器，其表面是否有明显裂纹出现，有严重积污，是否用红外测温对连接处进行过测量，是否有明显的声音异常现象。 |  |  |
| 1.35. | 各控制箱和二次端子箱等防护措施是否完备（防潮、防污等）。 |  |  |
| 1.36. | 互感器油位是否正常，是否存在渗漏油情况或其它缺陷。 |  |  |
| 1.37. | CVT是否定期检查二次电压，有否异常。 |  |  |
| 1.38. | CVT中间变压器绕组介损、绝缘电阻、油中微水测量是否满足标准要求。 |  |  |
| 1.39. | PT是否测量空载电流，测试电压是否符合中性点非有效接地1.9Un、有效接地1.5倍Un的要求，干式电磁式电压互感器是否空载电流试验正常，直流电阻偏差小于2%。 |  |  |
| 1.40. | 发电机出口PT应在检修时重点检查其绝缘性能。依据DL/T596-2021标准，重点开展三倍频耐压及局放试验，试验数据不合格的一律不允许投运。 |  |  |
| 1.41. | 低压侧升高座至封母连接处有无开展红外检测，有无涡流过热情况及改造。 |  |  |
| 2. | 发电机部分 |  |  |
| 2.1. | 交接和预防性试验是否完整，是否存在超周期情况，有无超标项目，是否带缺陷运行。 |  |  |
| 2.2. | 冷却系统、油系统及其他主要部件是否存在缺陷。 |  |  |
| 2.3. | 发电机无功有无波动情况，转子电流有无波动情况。 |  |  |
| 2.4. | 防止发电机损坏事故反措制定是否符合机组实际，端部模态试验是否合格，端部是否存在磨粉现象。 |  |  |
| 2.5. | 集电环碳刷更换有无记录，有无打火，大轴两端有无油污，轴电压是否合格。 |  |  |
| 2.6. | 大、小修是否超周期，检修报告（记录）是否完整规范。 |  |  |
| 2.7. | 发电机进相能力是否考核过，是否给出整定范围和限制曲线，是否定期校核，低励是否可靠。 |  |  |
| 2.8. | 发电机转子是否存在匝间短路现象，交流阻抗试验结果是否合格。 |  |  |
| 2.9. | 运行中各部位的温度或温升是否有异常情况。定子线棒层间的最大温差，是否有分析结果。 |  |  |
| 2.10. | 保护和测量装置是否正常投入；功能是否良好。 |  |  |
| 2.11. | 发电机检修时是否依据DL/T1768-2017开展了全部的试验项目。 |  |  |
| 2.12. | 发电机的在线监测装置运行是否正常，数据是否准确，是否开展了定期的校验跟维护。 |  |  |
| 2.13 | 抽蓄机组定子线棒端部接头应采用全封闭环氧浇注绝缘结构，对于已投运的采用其他绝缘结构的机组，应要求制造厂重新进行端部绝缘设计，及时改造。 |  |  |
| 3. | SF6开关和GIS |  |  |
| 3.1. | 额定电流是否符合实际工况。 |  |  |
| 3.2. | 断路器分合闸的同期性测试。 |  |  |
| 3.3. | 分合闸电磁铁动作电压特性测试。 |  |  |
| 3.4. | 加强断路器合闸电阻的检测和试验，防止断路器合闸电阻缺陷引发故障。在断路器产品出厂试验、交接试验及预防性试验中，应对合闸电阻的阻值、断路器主断口与合闸电阻断口的配合关系进行测试。 |  |  |
| 3.5. | 密度继电器是否满足不拆卸校验的要求，是否按周期进行检查校验。 |  |  |
| 3.6. | 是否作压力表定期检查。 |  |  |
| 3.7. | 液(气)压操动机构泄漏试验。 |  |  |
| 3.8. | 油(气)泵打(补)压运转时间。 |  |  |
| 3.9. | 室内GIS站是否有泄漏报警和氧量检测仪，并将信号引出至门外。 |  |  |
| 3.10. | 是否定期和用电高峰前作发热红外检测工作。 |  |  |
| 3.11. | 是否检查操作电源熔丝、是否定期更换。 |  |  |
| 3.12. | 开断电流是否满足要求。 |  |  |
| 3.13. | 端子箱防潮防污状况检查。 |  |  |
| 3.14. | 辅接点是否定期检查动作可靠。 |  |  |
| 3.15. | GIS是否开展带电检漏、带电局放检测等工作。 |  |  |
| 3.16. | 断路器出厂试验、交接试验及例行试验中，应进行中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验。 |  |  |
| 3.17. | 采用双跳闸线圈机构的断路器，两只跳闸线圈不应共用衔铁，且线圈不应叠装布置。 |  |  |
| 3.18. | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。 |  |  |
| 3.19. | 3 年内未动作过的72.5kV 及以上断路器，应进行分/合闸操作。 |  |  |
| 3.20. | 新投运设备交接试验完整性(具体项目见GB/T50150-2016)和合格判据检查。 |  |  |
| 3.21. | 是否对断路器本体和操作机构进行定期检查，并按标准、规程要求开展相关试验。 |  |  |
| 3.22. | 是否定期进行SF6微水测量和检漏，微水在线监测装置（如有）是否可靠。 |  |  |
| 3.23. | 是否作断口并联电容器测试。 |  |  |
| 3.24. | 合闸电阻值和投入时间测试。 |  |  |
| 3.25. | 导电回路电阻测试。 |  |  |
| 3.26. | 断路器分合闸时间和速度测试。 |  |  |
| 4. | 隔离开关 |  |  |
| 4.1. | 额定电流是否符合实际工况。 |  |  |
| 4.2. | 二次回路绝缘电阻。 |  |  |
| 4.3. | 二次回路交流耐压试验。 |  |  |
| 4.4. | 最低操动电压测量。 |  |  |
| 4.5. | 是否定期和用电高峰前作发热红外检测工作，隔离开关有无接触不良、造成温度较其余相较高的情况，措施如何。 |  |  |
| 4.6. | 是否开展支柱绝缘子的超声探伤检测。是否对新安装的隔离开关的中间法兰和根部进行无损探伤。对运行10年以上的隔离开关，每5年需对中间法兰和根部进行无损探伤。 |  |  |
| 4.7. | 动热稳定电流是否符合工况。 |  |  |
| 4.8. | 新投运设备交接试验完整性(具体项目见GB/T50150-2016)和合格判据检查。 |  |  |
| 4.9. | 预防性试验是否按规程执行。 |  |  |
| 4.10. | 操动机构检修后操作灵活、触头位置到位、闭锁可靠。 |  |  |
| 4.11. | 外观和防锈蚀检查。 |  |  |
| 4.12. | 检修润滑脂是否采用二硫化钼锂基脂。 |  |  |
| 4.13. | 操动机构是否有多重防雨设施。 |  |  |
| 4.14. | 导电回路电阻测量。 |  |  |
| 5. | 氧化锌避雷器 |  |  |
| 5.1. | 额定电压是否符合设计要求。 |  |  |
| 5.2. | 有无加装出线侧避雷器。 |  |  |
| 5.3. | 持续运行电压是否符合工况。 |  |  |
| 5.4. | 新投运设备交接试验完整性(具体项目见GB/T50150-2016)和合格判据检查。 |  |  |
| 5.5. | 预防性试验是否按规程执行。 |  |  |
| 5.6. | 直流1mA参考电压（U1mA）及0.75U1mA下的泄漏电流。 |  |  |
| 5.7. | 工频参考电流下的工频参考电压（电流值按工厂规定或6mA）。 |  |  |
| 5.8. | 雷雨季节前后是否开展避雷器交流泄漏全电流和阻性电流测量。 |  |  |
| 5.9. | 避雷器泄漏电流表运行是否正常，有无指针卡涩、表盘进水现象，避雷器计数器动作情况是否有记录和分析情况，避雷器有无加装屏蔽环。 |  |  |
| 5.10. | 是否定期和用电高峰前作发热红外检测工作。 |  |  |
| 6. | 升压站外绝缘及绝缘子类部分 |  |  |
| 6.1. | 升压变压器和GIS套管，以及升压站500kV悬式、支柱绝缘子串、断路器和隔离开关的爬距检查，防污闪隐患排查结果如何，有无措施。 |  |  |
| 6.2. | 110kV及以上悬式绝缘子是否按周期进行零值检测。 |  |  |
| 6.3. | 对硅橡胶和加装硅橡胶伞裙的瓷套，应经常检查硅橡胶表面有无放电现象，如有放电现象应及时处理。 |  |  |
| 6.4. | 绝缘子类明细情况。 |  |  |
| 6.5. | 绝缘子饱和盐密测量取样绝缘子悬挂是否规范，盐密测试、灰密测试是否规范。 |  |  |
| 6.6. | 污染源情况,污秽性质。 |  |  |
| 6.7. | 日常巡视记录，外绝缘表面是否存在爬电现象。 |  |  |
| 6.8. | 历年污闪记录。 |  |  |
| 6.9. | 每年是否制定清扫计划，并按照计划进行绝缘子清扫。 |  |  |
| 6.10. | 硅橡胶伞裙套、合成绝缘子、其他硅橡胶设备的憎水性试验开展情况及老化程度。 |  |  |
| 7. | 防雷和接地装置 |  |  |
| 7.1. | 全厂接地电阻是否满足规程要求：<2000/I Ω（I为单相短路接地电流，有调度部门提供），或<0.5Ω。 |  |  |
| 7.2. | 对土壤酸碱度较高的地区，定期(时间间隔应不大于5年)通过开挖抽查等手段确定接地网的腐蚀情况，铜质材料接地体的接地网不必定期开挖检查。若接地网接地阻抗或接触电压和跨步电压测量不符合设计要求，怀疑接地网被严重腐蚀时，应进行开挖检查。如发现接地网腐蚀较为严重，应及时进行处理。 |  |  |
| 7.3. | 高压电气设备的过电压保护是否完善。 |  |  |
| 8. | 绝缘监督管理 |  |  |
| 8.1. | 技术监督管理制度和标准、设备台帐等档案管理完善及时，预试率、缺陷消除率、检定率合格。 |  |  |
| 8.2. | 异常情况处理有分析记录报告并及时上报技术监督单位，总结（报表）按时完成，预警通知单闭环良好,并将整改结果上报至技术监督单位。 |  |  |
| 8.3. | 绝缘监督网络活动开展良好，参加上级网络活动情况良好。全省网络年度专业技术监督重点工作完成情况。 |  |  |
| 8.4. | 基建扩建、技改大修和安全生产等全过程绝缘监督管理落实情况。 |  |  |
| 9. | 应急预案的制定 |  |  |
| 9.1. | 防止电气误操作事故应急预案。 |  |  |
| 9.2. | 防止全厂停电事故应急预案。 |  |  |
| 10. | 电力电缆 |  |  |
| 10.1. | 110kV及以上电力电缆应增加正常运行中的金属护套接地电流测试运检工作， 对接地异常的电缆应进行金属护套完整度检查，避免缓冲阻水层受潮。 |  |  |
| 10.2. | 对油高压浸式GIS电缆终端，应具备压力监测功能，出现渗漏油问题时如无压力补偿装置应及时与厂家联系并制定有效的解决措施。 |  |  |

# 继电保护专业

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 方 法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监督管理 |  |  |
| 1.1 | 应建立发电厂分管（或总工）领导负责的技术监督组织体系，健全技术监督制度和流程，落实技术监督岗位责任制。 |  |  |
| 1.2 | 各电厂应结合本厂的实际情况，制定发电厂继电保护及安全自动装置技术监督管理标准；依据国家和行业有关标准和规范，编制并执行运行规程、检修规程、检验作业指导书等相关支持性文件。 |  |  |
| 2 | 运行管理 |  |  |
| 2.1 | 应及时修订继电保护专业运行检修规程，在工作中严格执行安全技术措施。 |  |  |
| 2.2 | 设备命名规范，与调度下发标准名称一致；电厂自行命名的设备应符合DL/T 1624-2016《电力系统厂站和主设备命名规范》的相关要求。 |  |  |
| 2.3 | 现场应有完善的缺陷管理制度，缺陷定义准确，消缺及时并有完整的记录。 |  |  |
| 2.4 | 根据运行设备的缺陷记录、校验参数对比，运行期限及相关规定，制定继电保护技术改造计划并落实实施。 |  |  |
| 2.5 | 保护室温湿度应满足继电保护及安全自动装置运行要求，并将管理制度列入现场运行管理规定。 |  |  |
| 2.6 | 各厂站网控、保护室、电缆层应在显著位置张贴禁止无线通话设备的标志。 |  |  |
| 2.7 | 保护屏、压板、光字牌名称符合规范；术语、压板、把手、屏正面继电器标示清晰，均应设置恰当的标识，方便辨识和运行维护；电缆铭牌标示清晰；封堵严密整洁；装置压板、切换开关的投退情况应符合调度命令和现场运行规程的规定。 |  |  |
| 2.8 | 二次回路的端子、连片外观应保持良好；接线工艺应符合要求；端子箱门密封应严紧，封堵应严密；加热、除湿装置运行应正常；现场无积灰、无积水和无严重锈蚀情况。 |  |  |
| 2.9 | 技术监督应以报告形式对每季（年）的监督工作进行总结，报告涵盖监督工作完成情况、存在的问题好改进措施，及下一步工作思路等方面内容。 |  |  |
| 2.10 | 数字式故障录波器应具备故障数据信息上传功能，有专用联网通道并有维护制度，220千伏及以上厂站的故障录波器应接入故录联网系统；其中，500千伏及以上厂站内故障录波器应接入省调故录联网系统主站，220千伏厂站内的故障录波器应接入各地调故录联网系统分站。 |  |  |
| 2.11 | 故障录波器应选用独立于被监测保护生产厂家设备的产品，以确保保护装置运行状态及家族性缺陷分析数据的客观性；变电站内的故障录波器应能对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。 |  |  |
| 2.12 | 发电厂涉网设备应配置统一的时间同步装置，主时钟应采用双机冗余配置（采用以北斗卫星对时为主、GPS对时为辅的单向授时方式）。 |  |  |
| 2.13 | 在运行继电保护设备上进行保护定值修改前，应制定防止保护不正确动作的有效措施，并做好事故预想。 |  |  |
| 2.14 | 保护装置发生动作或者异常情况后，应有详细的事故记录，内容包括若保护动作应有动作分析报告，异常应有缺陷闭环处理情况。 |  |  |
| 2.15 | 继电保护及安全自动装置运行时外观外观应正常（包括装置告警信号灯不亮、运行指示灯正常、液晶显示及信息报文正确）。 |  |  |
| 2.16 | 保护信息子站应与各保护装置通信正常，信息上传正确；保护信息子站应接入数据网，与调度主站通讯应正常。 |  |  |
| 3 | 保护配置 |  |  |
| 3.1 | 二次系统设备选型及配置应满足国家和行业相关标准规程规范要求，涉网二次系统规划设计、设备选型及配置还应征求调度机构意见，满足调度机构相关技术规定及反措有关要求。 |  |  |
| 3.2 | 100MW及以上容量发电机变压器组应按双重化原则配置微机保护（非电量保护除外）；大型发电机组和重要发电厂的启动变压器保护宜采用双重化配置。继电保护装置及其逆变电源模块的运行年限超过规定年限或者状态不稳定等情况，则应及时制定改造计划。 |  |  |
| 3.3 | 220kV及以上电压等级线路纵联保护的通道（含光纤、微波、载波等通道及加工设备和供电电源等）远方跳闸及就地判别装置应遵循相互独立的原则按双重化配置。 |  |  |
| 3.4 | 220kV及以上电压等级变电站的母线保护应按双重化配置。 |  |  |
| 3.5 | 变压器宜配置单套非电量保护，应作用于断路器的两个跳圈，未采用就地跳闸方式的非电量保护应设置独立的电源回路（直流空气小开关及其直流电源监视回路）和出口跳闸回路，且与电气量完全分开。 |  |  |
| 3.6 | 非电量保护及动作后不能随故障消失而立即返回的保护（只能靠手动复位或延时返回）不应启动失灵保护。 |  |  |
| 3.7 | 发电机低励限制应与失磁保护协调配合，遵循低励限制先于失磁保护动作的原则；且机组深度进相运行时，不应触发低励限制动作。 |  |  |
| 3.8 | 采用零序电压原理的发电机匝间保护应设有负序功率方向闭锁元件。 |  |  |
| 3.9 | 200MW及以上发变组应配备专用的故障录波装置，发电机、变压器不仅录入各侧的电压电流，还应录取公共绕组电流、中性点电流和中性点零序电压。所有保护出口信息、通道收发信情况及开关分合位情况等变位信息应全部接入故障录波器。 |  |  |
| 3.10 | 发电机组用直流电源系统与发电厂升压站用直流电源系统必须相互独立。220kV及以上发电厂升压站应采用3台充电、浮充电装置，两组蓄电池组的供电方式。发电厂动力、UPS及应急电源用直流系统，按主控单元，应采用3台充电、浮充电装置，两组蓄电池组的供电方式。发电厂控制、保护用直流电源系统，按单台发电机组，应采用2台充电、浮充电装置，两组蓄电池组的供电方式。新建或改造的的直流电源系统，应进行直流断路器的级差配合试验。 |  |  |
| 3.11 | 发电机转子一点接地保护装置原则上应安装于励磁系统柜。接入保护柜或者机组录波器的转子正负极采用高绝缘的电缆且不能与其他信号共用电缆 |  |  |
| 3.12 | 220kV及以上电压等级的电网，应配置断路器失灵保护；双母线接线的断路器失灵保护应经复合电压闭锁。 |  |  |
| 3.13 | 对于装置间不经附加判据直接启动跳闸的开入量，应经抗干扰继电器重动后开入；抗干扰继电器的启动功率应大于5W，动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围内，额定直流电源电压下动作时间为10ms～35ms，应具有抗220V工频电压干扰的能力。 |  |  |
| 3.14 | 变压器非电量保护重瓦斯应由继电器直接重动跳闸，其余非电量宜作用于信号。 |  |  |
| 3.15 | 220千伏及以上系统中变压器差动保护、母线差动保护、线路纵联差动保护等各侧配置的CT类型、变比、传变特性应满足保护相关要求，系统最大短路电流不应超出CT的工作范围。 |  |  |
| 3.16 | 微机同期装置应配置独立的同期鉴定闭锁继电器。 |  |  |
| 3.17 | 根据《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》的有关要求，应在发变组保护配置中取消启动通风回路，按负荷启动通风回路在主变控制箱中实现。 |  |  |
| 3.18 | 200MW及以上容量发电机应装设起、停机保护及断路器断口闪络保护，起、停机保护在发电机正常运行时应退出。 |  |  |
| 3.19 | 300MW及以上容量的发电机应配置失步保护，在进行发电机失步保护整定计算和校验工作时应能正确区分失步振荡中心所处的位置，在机组进入失步工况时根据不同工况选择不同延时的解列方式，并保证断路器断开时的电流不超过断路器允许开断电流。 |  |  |
| 3.20 | 300MW及以上容量的大型机组应部署相量测量装置。其测量信息应能满足调度机构需求，并提供给厂站进行就地分析。相量测量装置与主站之间应采用调度数据网络进行信息交互。同步相量测量装置应与时钟同步系统对时，对时精度为1µs，满足不了要求时，应设置专用同步时钟系统。 |  |  |
| 3.21 | 发电企业应将所属各发电机组励磁系统和PSS的关键信号接入PMU装置或其他监测装置。关键信号包括电压给定值、PSS输出信号、励磁调节器输出电压、发电机励磁电压、励磁电流、励磁机励磁电压和励磁机励磁电流（三机系统）、机端电压、机端电流、PSS投入/退出信号、励磁调节器自动/手动运行方式及各类限制器动作信号。 |  |  |
| 3.22 | UPS手动维修旁路开关应具有同步闭锁功能。 |  |  |
| 4 | 二次回路 |  |  |
| 4.1 | 控制、保护直流熔断器分开。两套主保护分别经专用熔断器由不同直流母线供电。 |  |  |
| 4.2 | 两套主保护应分别取自电压互感器和电流互感器独立的二次绕组，并分别对应同一个开关的两个跳闸线圈。 |  |  |
| 4.3 | 非电量保护与电气量保护直流电源应相互独立。 |  |  |
| 4.4 | 500kV主变中压侧阻抗保护、发电机-变压器组的阻抗保护需经电流元件启动，在发生二次回路失压、断线以及切换过程中交流和直流失压等异常状况时，应具有完善的防误动功能。 |  |  |
| 4.5 | 跳闸压板的开口端应装在上方，接到断路器的跳闸回路。 |  |  |
| 4.6 | 保护的电流互感器、电压互感器二次安全接地是否符合《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备[2018]979号）和国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全[2014]161号文）的有关条款。 |  |  |
| 4.7 | 继电保护及相关设备的端子排，宜按照功能进行分区、分段布置，正、负电源之间、跳(合)闸引出线之间以及跳(合)闸引出线与正电源之间、交流电源与直流回路之间等应至少采用一个空端子隔开。 |  |  |
| 4.8 | 保护装置的箱体，必须经试验确证接地(应小于0.5欧)，保护屏柜及门体应可靠接地。 |  |  |
| 4.9 | 电流互感器的二次绕组及回路，必须且只能有一个接地点。来自同一电流互感器二次绕组的三相电流线及其中性线必须置于同一根二次电缆。 |  |  |
| 4.10 | 公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地，为保证接地可靠，电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。来自同一电压互感器二次绕组的三相电压线及其中性线必须置于同一根二次电缆，不得与其他电缆共用。来自电压互感器开口三角绕组的两根引入线应使用独立的一根二次电缆。 |  |  |
| 4.11 | 所有差动保护在投入运行前，除应在能够保证互感器与测量仪表精度的负荷电流条件下，测定相回路和差回路外，还必须测量各中性线的不平衡电流、电压，以保证保护装置和二次回路接线的正确性。 |  |  |
| 4.12 | 交流回路与直流回路不能共用一根电缆。 |  |  |
| 4.13 | 主变压器、电抗器上的瓦斯继电器应装防雨罩，安装应结实牢固且应罩住电缆穿线孔。 |  |  |
| 4.14 | 新投入或经变更的电流、电压回路是否按规定进行定相、核相、带负荷试验和二次回路正确性检查。 |  |  |
| 4.15 | 操作、信号及二次回路的绝缘是否符合规程规定的要求。 |  |  |
| 4.16 | 建议对于新安装的屏柜使用钳形电流表检查流过保护二次电缆屏蔽层的电流，以确定100mm2铜排达到有效抗干扰的作用，如检测不到电流，应检查屏蔽层是否良好接地。 |  |  |
| 4.17 | 建议对于新安装的屏柜使用钳形电流表检查流过保护二次电缆屏蔽层的电流，以确定100mm2铜排达到有效抗干扰的作用，如检测不到电流，应检查屏蔽层是否良好接地。 |  |  |
| 4.18 | 直流系统对地绝缘是否良好。 |  |  |
| 4.19 | 蓄电池是否进行过带重负荷试验；蓄电池电解液比重、液位、室温是否处于正常范围。 |  |  |
| 4.20 | 浮充装置稳流、稳压功能是否正常；精度、纹波系数是否满足要求；限流功能是否正常。 |  |  |
| 4.21 | 直流系统各级保险定值是否有专人管理；是否满足选择性动作要求。 |  |  |
| 4.22 | 是否编制直流熔断器一览表，并备有现场需要的各种型号、容量的熔件。 |  |  |
| 4.23 | 是否装设直流接地选线装置，运行是否正常；发生直流一点接地时，是否及时检查，及时处理。 |  |  |
| 4.24 | 新建或改造的变电所，直流系统绝缘监测装置，应具备交流窜直流故障的测记和报警功能。原有的直流系统绝缘监测装置，应逐步进行改造，使其具备交流窜直流故障的测记和报警功能。新投入或改造后的直流电源系统绝缘检测装置，不应采用交流注入法测量绝缘状态，应逐步更换为直流原理的直流电源系统绝缘检测装置。 |  |  |
| 4.25 | 新、扩建或改造的变电所直流系统用断路器应采用具有自动脱扣功能的直流断路器，严禁使用普通交流断路器。 |  |  |
| 4.26 | 断路器三相不一致保护应采用断路器本体三相不一致保护,与500kV线路相关的断路器，三相不一致保护动作时间按可靠躲单相重合闸时间整定，统一取2.5s。 只与发变组相关的断路器三相不一致保护时间可整定为0.5s。 |  |  |
| 4.27 | 变压器本体保护宜采用就地跳闸方式，即将变压器本体保护通过两个较大启动功率中间继电器的两副触点分别直接接入断路器的两个跳闸回路。 |  |  |
| 4.28 | 当变压器、电抗器的非电量保护采用就地跳闸方式时，应向监控系统发送动作信号。未采用就地跳闸方式的非电量保护应设置独立的电源回路（包括直流空气开关及其直流电源监视回路）和出口跳闸回路，且必须与电气量保护完全分开。220kV 及以上电压等级变压器、电抗器的非电量保护应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。 |  |  |
| 4.29 | 强迫油循环变压器内部故障跳闸后，潜油泵应同时退出运行。 |  |  |
| 5 | 校验管理 |  |  |
| 5.1 | 是否制定本单位继电保护标准校验规程及报告。 |  |  |
| 5.2 | 继电保护校验是否存在着超周期现象。 |  |  |
| 5.3 | 继电保护校验报告是否齐全有无漏项。 |  |  |
| 5.4 | 是否制定继电保护工作标准安全措施票并认真执行。 |  |  |
| 5.5 | 继电保护图纸应图实一致，有齐全完整的竣工图纸（含设计变更），并做到CAD电子文档化管理。 |  |  |
| 5.6 | 继电保护试验仪配置及管理是否符合技术监督要求，是否定期校验。 |  |  |
| 5.7 | 备品备件有管理制度，是否齐全。 |  |  |
| 5.8 | 应制订符合现场实际的熔断器整定配置图，是否定期校核熔断器（直流小开关）。 |  |  |
| 5.9 | 是否有年度、月度检修计划，是否按检修计划或上级调度部门的要求进行检验工作。 |  |  |
| 5.10 | 保护装置发生不正确动作行为后，是否有详细的检查试验方案，是否有分析报告，是否有合理的试验结论。 |  |  |
| 5.11 | 是否已按《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备[2018]979号）以及国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全[2014]161号文）执行反措整改工作。 |  |  |
| 5.12 | 是否定期检查已执行反措仍然完好、有效。 |  |  |
| 5.13 | 是否按要求执行检验规程。 |  |  |
| 5.14 | 是否执行检修文件包制度。 |  |  |
| 5.15 | 是否定期进行UPS系统的维护与检测工作，如直流电源、风扇、逆变器及静态开关等需要重点检查；UPS负载应在70%左右，1000MW机组负载电源应双套配置，其余机组应依据热工专业要求进行配置。 |  |  |
| 5.16 | 发电机保护和测量装置是否正常投入；功能是否良好。 |  |  |
| 5.17 | 电流互感器的试验数据（如如变比、伏安特性、极性、直流电阻及10%误差计算等）是否完整。 |  |  |
| 6 | 保护软件版本管理 |  |  |
| 6.1 | 制定微机保护软件版本管理办法。 |  |  |
| 6.2 | 现场保护装置软件版本是否符合调度相关部门要求。 |  |  |
| 6.3 | 建立微机保护软件档案，包括保护型号，制造厂家，保护说明书、软件版本（版本号、校验码、程序生成时间）、保护厂家的软件升级申请等。 |  |  |
| 7 | 定值管理 |  |  |
| 7.1 | 发电机变压器组保护整定计算应符合DL/T684、DL/T1309等的相关规定；相关定值计算完成后应履行审批程序，涉网保护定值应提供整定计算书，必须报有关调度部门备案。 |  |  |
| 7.2 | 与系统有关的保护如失磁、失步、频率异常、过激磁、定子过电压、低励限制及保护、过励限制及保护、定子电流限制及定子过负荷保护、主变零序过流、主变复压过流、重要辅机保护等保护按照调度要求进行年度校核，保护定值应能满足涉网相关要求。 |  |  |
| 7.3 | 参与机网协调的机组保护应严格按电网调度部门规定的参数、整定及技术原则执行。 |  |  |
| 7.4 | 并网电厂应根据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》（DL/T684-2012）的规定、电网运行情况和主设备技术条件，认真校核涉网保护与电网保护的整定配合关系，并根据调度部门的要求，做好每年度对所辖设备的整定值进行全面复算和校核工作。当电网结构、线路参数和短路电流水平发生变化时，应及时校核相关涉网保护的配置与整定，避免保护发生不正确动作行为。 |  |  |
| 7.5 | 现场及保护班是否存有最新保护定值单，是否齐全正确。 |  |  |
| 7.6 | 实际运行定值与已颁布定值单是否相符，备用定值区定值与定值单一致。 |  |  |
| 7.7 | 定值单按调度规定执行，是否定期核对整定单。 |  |  |
| 8 | 发电厂信息安全及二次系统安全防护 |  |  |
| 8.1 | 发电厂电力监控系统是否满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的安全防护总体原则。（为了保障电力监控系统的安全，防范黑客及恶意代码等对电力监控系统的攻击及侵害，特别是抵御集团式攻击，防止电力监控系统的崩溃或瘫痪，以及由此造成的电力设备事故或电力安全事故（事件），发电厂信息安全应符合《电力监控系统安全防护方案》和《安全防护评估规范》、《信息安全等级保护管理办法》及国家有关规定的要求。） |  |  |
| 8.2 | 建立健全网络与信息安全管理制度体系（检查是否成立工作领导机构，明确责任部门；是否设立专兼职岗位，定义岗位职责，明确人员分工和技能要求；是否建立健全网络与信息安全责任制。） |  |  |
| 8.3 | 电力调度数据网是为生产控制大区服务的专用数据网络，承载电力实时控制、在线生产交易等业务。应当在专用通道上使用独立的网络设备组网，在物理层面上实现与电力企业其他数据网及外部公共信息网的安全隔离。（检查电力调度数据网是否专网专用。检查其防护措施（网络路由防护、网络边界防护、网络设备的安全配置和数据网络安全的分层分区设置）是否符合电力监控系统安全防护规定。） |  |  |
| 8.4 | 建立健全信息通报制度。 |  |  |
| 8.5 | 网络与信息安全应急预案（检查网络与信息安全应急预案的制定或修订是否符合电力行业相关规定，是否定期开展应急演练）。 |  |  |
| 8.6 | 建立健全容灾备份制度，对关键系统和核心数据进行有效备份。 |  |  |
| 8.7 | 加强信息安全从业人员考核和管理制度。 |  |  |
| 8.8 | 发电厂二次系统安全防护是否满足《电力二次系统安全防护总体方案》和《发电厂二次系统安全防护方案》的要求（应具有数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施；分区应合理、隔离措施应完备、可靠；现场查看系统网络结构图、清单，并抽查测试系统设备、网络设备、网络接线与结构图的匹配度）。 |  |  |
| 8.9 | 安全区的定义应正确，一区和二区之间应实现逻辑隔离，有连接的生产控制大区和管理信息大区间应安装单向横向隔离装置，并且该装置应经过国家权威机构的测试和安全认证（查阅资料，现场测试核对。检查自动化设备与厂内MIS或SIS通信方式，是否采取隔离等安全防护措施。检查电厂自动化设备是否有与其发电总公司通信，采用何种方式通信，是否符合安全防护要求）。 |  |  |
| 8.10 | 生产控制大区内部的系统配置应符合规定要求，硬件应满足要求；发电厂至上一级电力调度数据网之间应安装纵向加密认证装置（现场检查系统配置。生产控制区内部不得使用E-mail服务；各业务系统不得直接互通，业务主机应关闭无用的软驱、光驱、USB接口、串行口；硬件防火墙应为国产，其功能、性能、电磁兼容应经国家认证）。 |  |  |
| 8.11 | 现场检查，查阅恶意代码防护系统的日志记录。生产控制大区应统一部署恶意代码防护系统，不得与管理信息大区共用一套防恶意代码管理服务器；病毒库、木马库以及IDS规则库更新不得在线进行；病毒库、木马库升级周期应在一年内。 |  |  |
| 8.12 | 应建立电力二次系统安全防护管理制度、权限密码制度、门禁管理和机房人员登记制度（现场检查，查阅安全防护管理等制度资料。必须具备建立二次系统安全防护管理制度、权限密码制度、门禁管理和机房人员登记制度；现场查阅机房登记记录）。 |  |  |
| 8.13 | 二次系统安全防护技术资料及网络拓扑图是否完备（现场检查有关资料）。 |  |  |
| 8.14 | 是否建立电力二次系统安全防护应急预案，相关人员是否熟练掌握预案内容（查阅安全防护应急预案资料，现场提问有关技术人员）。 |  |  |
| 8.15 | 应满足《电力二次系统安全防护总体方案》中安全评估要求，应正常开展电力二次系统安全评估，评估内容应包括风险评估、攻击演习、漏洞扫描、安全体系的评估、安全设备的部署及性能评估、安全管理措施的评估（现场查阅二次系统安全评估内容和报告以及实施记录）。 |  |  |

# 电能质量（包括励磁系统）专业

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 方 法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监督管理 |  |  |
| 1.1 | 是否有健全的电能质量、励磁专业技术监督机构。 |  |  |
| 1.2 | 年度电能质量、励磁专业技术监督工作计划及执行情况。 |  |  |
| 1.3 | 技术监督网络活动、培训情况。 |  |  |
| 1.4 | 年度监督总结报告。 |  |  |
| 1.5 | 事故异常处理报告。 |  |  |
| 2 | 技术管理 |  |  |
| 2.1 | 定期开展升压站母线或并网点运行电压、AVC运行记录和统计（月、季度）。 |  |  |
| 2.2 | 定期进行调压设备（变压器、励磁系统、AVC等）的检查校验。 |  |  |
| 2.3 | 严格执行调度部门下达的季度电压曲线或节日、大负荷特殊运行期间的调压要求。 |  |  |
| 2.4 | 执行国家、行业、能源局有关电能质量、励磁技术监督的法规、标准、规程、制度。技术标准： GB/T 12326、GB/T 14549、GB/T 15543、GB/T 15945、GB/T 24337 、GB/T 32506、GB/T 32574、GB/T 18482、DL/T 583、DL/T 2290。 |  |  |
| 2.5 | 根据系统要求及本厂运行实际制定切实可行的规程、规定。其中应包括无功电压控制、进相运行、迟相运行、本厂变压器分接头协调及关于运行人员调整电压、电压异常处理的具体办法或实施细则。 |  |  |
| 2.6 | 发电机/电动机进相、迟相、PSS、励磁系统建模、AVC等涉网试验报告齐全；如进行机组扩容、励磁或AVC设备更换等技术改造，需重新进行涉网试验，则应在改造完成后三个月内重新进行涉网试验。 |  |  |
| 3 | 专业技术工作 |  |  |
| 3.1 | 主要考核指标：水电升压站或并网点母线电压合格率，AVC投运率和调节合格率。 |  |  |
| 3.2 | 励磁系统在抽水蓄能机组发电、抽水、调相等各种主要的工况转换过程中与监控系统、SFC、调速器及其他相关系统的联合控制各调节应正常。 |  |  |
| 3.3 | 发电机/电动机无功出力能力能够达到额定出力，机组进相、迟相运行能力能够达到调度确认的机组进相、迟相能力。 |  |  |
| 3.4 | 主变和厂变分接头位置合适，可适应发电机从迟相到进相的全部过程；定期对厂用系统电压情况进行检查，正常工作情况下，厂用系统运行电压宜在母线标称电压的±5%范围内。 |  |  |
| 3.5 | 按规定统计、上报有关电压、AVC运行的统计报表。 |  |  |
| 3.6 | 对相关设备出现的故障及设备缺陷及时分析。 |  |  |
| 3.7 | 根据需要开展发电厂并网点、发电机出口及厂用系统电能质量测试。 |  |  |
| 4 | 设备管理 |  |  |
| 4.1 | 根据华东网调或江苏省调要求配置或投入AVC运行。 |  |  |
| 4.2 | 发电机无功有无异常波动、出力不合理及机组间（同一并网点）无功分配明显不均衡情况。 |  |  |
| 4.3 | 发电厂应按照电网运行要求配备 PMU设备，并实现与调度主站联网。PMU信息量满足调度要求，通讯正常。 |  |  |
| 4.4 | 励磁调节器是否已配备电力系统稳定装置（PSS）, 功能配置是否齐全；应选用无反调或反调作用较弱的电力系统稳定器。 |  |  |
| 4.5 | 是否完成励磁系统建模和PSS参数整定试验，报告是否完整。PSS是否按调度要求投退。 |  |  |
| 4.6 | 励磁系统低励限制是否给出整定范围和限制曲线，是否满足发电机进相运行要求以及接入电网安全稳定运行要求，是否定期校核，低励是否可靠。励磁系统涉及低励限制功能的升级、改造后，应进行进相深度限制值及低励限制功能的校核试验。 |  |  |
| 4.7 | 电机的励磁参数（包括调差率、低励限制、PSS及顶值倍数等）按GB/T 40591、GB/T 18482、DL/T 491、DL/T 583、DL/T 1013、DL/T 1166进行整定与试验，并报调度部门确认。 |  |  |
| 4.8 | 机组励磁系统无功调差功能应投入运行，机组励磁系统调差系数的设置应考虑主变短路电抗的差异，具有合理的无功调差系数，同一并列点的多台机组应具有基本一致的电压调差率。励磁系统调差系数及电压静差率的现场试验是否完成。 |  |  |
| 4.9 | 50MW及以上水轮发电机组在额定出力时，功率因数应不低于0.85（滞后），系统应采用可以在线调整低励限制的微机励磁装置。 |  |  |
| 4.10 | 新建机组或老机组改造采用的发电机励磁调节器[含电力系统稳定器（PSS）]须经有资质的检测中心入网检测合格，挂网试运行半年以上，形成入网励磁调节器软件版本，才能进入电网运行。 |  |  |
| 4.11 | 励磁系统的强励能力（强励电流倍数、强励电压倍数、强励持续时间等）应满足国家标准和行业标准的要求。 |  |  |
| 4.12 | 励磁系统检修应按“GB/T32506-2016抽水蓄能机组励磁系统运行检修规程"要求的周期和项目进行，不应漏项和缺项。 |  |  |
| 4.13 | 大修后的励磁系统应按国家及行业标准开展空载及负荷状态下的阶跃、零起升压等试验，并结合开展励磁系统复核性试验，包括励磁调节器（AVR）调压性能校核性试验和PSS 性能复核性试验，与上次试验结果进行比较，动态特性应符合标准。 |  |  |

# 电测专业

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 方 法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监督管理 |  |  |
| 1.1 | 监督组织健全 |  |  |
| 1.2 | 职责明确并得到落实 |  |  |
| 2 | 计量标准溯源及量值传递 |  |  |
| 2.1 | 标准室是否有合适的场地，环境条件是否满足要求 |  |  |
| 2.2 | 计量标准设备台帐是否齐全 |  |  |
| 2.3 | 是否具有完善的规章制度，完整的操作规程等 |  |  |
| 2.4 | 是否制定定期、定点标准装置溯源计划并按计划进行溯源 |  |  |
| 2.5 | 计量标准器具在送检前后是否进行比对，建立数据档案，考核其年稳定性 |  |  |
| 2.6 | 计量标准装置是否全部考核认证或复查通过 |  |  |
| 2.7 | 计量标准技术档案是否齐全，记录是否完整。（技术档案包括：计量标准考核（复查）申请书、计量标准技术报告、计量标准考核证书、计量标准履历书、计量标准操作程序、计量检定规程及计量技术规范、国家计量检定系统表、计量器具使用说明书、计量器具检定证书、计量标准测量重复性考核记录、计量标准稳定性考核记录、计量标准变更申请表、计量标准封存（或撤消）申报表） |  |  |
| 2.8 | 是否有未建标就开展工作的情况 |  |  |
| 2.9 | 是否按照被检计量器具的准确度等级、数量、检定量程和计量检定系统表的规定配置计量标准器和工作标准器。计量标准器和配套设备是否符合要求，并进行验收检定/周期检定，记录、证书信息是否齐全、正确，标准传递系统图是否规范 |  |  |
| 2.10 | 是否具有符合等级的、有效的持证人员并且每个项目是否有两人持证上岗 |  |  |
| 2.11 | 出具的检定(校验)证书（报告）、记录是否符合要求，并按规定妥善保管 |  |  |
| 2.12 | 标准装置、计量仪表是否粘贴有效的状态标识。 |  |  |
| 3 | 设备监督 |  |  |
| 3.1 | 是否建有电测仪表的台帐，是否具有正式发文的周检计划，各类仪表是否按期受检 |  |  |
| 3.2 | 电测仪表（携带型电气仪表、现场变送器/交流采样器/RTU、电能表、重要盘表等）“三率”（检验率、合格率、损坏率）是否按期进行统计 |  |  |
| 3.3 | 关口计量柜、电能表、计量用电压互感器、电流互感器、互感器端子箱等计量装置配置是否符合DB32/991-2007《电能计量装置配置规范》的要求 |  |  |
| 3.4 | 关口电能计量装置的准确性、可靠性（关口电能表、PT二次压降、计量用电互感器误差和电流误差是否按周期检验，是否符合DLT448-2016《电能计量装置技术管理规程》的要求 |  |  |
| 3.5 | 关口计量屏柜型号命名、标志信息、使用条件、功能要求、电气性能、试验等技术要求，是否符合DL/T2235-2021《电厂上网关口电能计量屏柜技术规范》的要求 |  |  |
| 3.6 | 互感器二次回路连接导线是否采用铜质单芯绝缘线，导线截面是否大于4mm2 |  |  |
| 3.7 | 互感器实际二次负荷是否运行在25～100%额定二次负荷范围之内，电流互感器一次电流是否运行在30～120%In以内 |  |  |
| 3.8 | 关口电能计量回路是否具有失压监控（报警）及自动恢复再投功能 |  |  |
| 3.9 | 是否定期检查维护关口电量计费系统 |  |  |
| 3.10 | 电量不平衡率是否达到要求 |  |  |
| 3.11 | 非关口计量装置的准确性、可靠性（非关口电能表、PT二次压降、电互感器误差和电流误差是否按周期检验） |  |  |
| 3.12 | 发电机、高厂变、主变、启动变等电能表是否经授权电能计量技术机构进行周期检定 |  |  |
| 3.13 | 智能功率变送器装置是否开展基于防范的相关试验，是否采取合理措施降低输出信号的共模电压 |  |  |
| 3.14 | 上网关口电能计量屏柜是否通过裸铜编织软线与柜体相连，接地连接是否正确、可靠、有效，所有导电体与PE铜排连接导通电阻是否小于0.1Ω。 |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |
| 4.1 | 是否参加电测专业技术监督工作会议，专题研讨培训会议 |  |  |
| 4.2 | 计量人员是否参加电测专业持证上岗相关培训 |  |  |

# 热工专业

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 方 法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监督网络与管理 |  |  |
| 1.1 | 建立健全以主管生产副总经理或总工程师领导下 的专业监督网络，并能根据岗位变化及时调整。 | 检查技术监督组织机 构文件 |  |
| 1.2 | 是否建立各级自动化技术监督人员的责任制，各级 监督人员职责明确、责任落实。 | 检查各级监督职责内 容是否与实际相符 |  |
| 1.3 | 是否制定本企业的热控技术监督实施细则。 | 检查相关细则 |  |
| 1.4 | 按规定格式和时间如实上报自动化监督季报、年报，年度工作计划、总结，重要问题应及时上报。 | 检查计划、总结等 |  |
| 1.5 | 是否按规定定期召开技术监督会议，研究技术监督 相关工作。 | 检查会议记录 |  |
| 1.6 | 国家和行业监督主要管理规范、技术标准。 | 检查技术资料 |  |
| 1.7 | 技术资料：设备出厂原始资料、检修、运 行、试验和维护规程是否齐全，相关调试、验收、试验项目和试验记录是否完整和规范。 | 检查技术资料 |  |
| 1.8 | 技术培训是否正常进行。 | 检查培训记录档案 |  |
| 2 | 技术监督主要指标 |  |  |
| 2.1 | 机组自动装置投入率为 100% | 检查统计资料和运行 记录 |  |
| 2.2 | 机组自动开、停机成功率不低于 100% | 检查统计资料和运行 记录 |  |
| 2.3 | 水机保护：过速保护、事故低油压保护、温度过高 保护、导叶剪断销保护、配压阀拒动保护、液位保 护、冷却水中断保护、机组振动和摆度保护等，主 要保护投入率应达 100% | 根据相关规范，结合 电厂实际检查 |  |
| 2.4 | 水机保护正确动作率为 100% | 检查统计资料和运行 记录 |  |
| 2.5 | 辅机自动装置投入率为 100% | 现场设备检查；查运 行、缺陷和维护记录 |  |
| 2.6 | 计算机监控系统的可用率为 100% | 现场设备检查；查运 行、缺陷和维修记录 |  |
| 2.7 | 系统设备、元件（装置）和各种自动化表计 定期检验，在运设备合格率 100% | 现场设备检查；查检 验记录 |  |
| 2.8 | 模拟量（转速、压力、液位等）和开 关量（位置信号）合格率为 100%（包括现场仪表 及计算机监控系统数据显示）。 | 查看现场设备及校验 记录 |  |
| 2.9 | 设备消缺率 100% | 现场检查计算；查设 备缺陷管理统计资料 |  |
| 2.10 | 计算机监控系统通信设备可用率达到 100% | 现场检查及运行记录 |  |
| 3 | 技术监督范围及主要工作内容 |  |  |
| 3.1 | 机组调速系统（包括机组油压系统）及水机保护 |  |  |
| 3.1.1 | 机组调速系统 |  |  |
| 3.1.1.1 | 系统设计、安装、调试及验收应满足相关规范。 | 根据相关规范查系统 设计、安装和调试资 料。 |  |
| 3.1.1.2 | 系统的品质指标应满足机组安全、稳定运行要求，调节参数满足机组调保计算要求，调速器静态特 性、动态特性参数及性能符合相关技术规范。 | 查看试验记录、运行 日志及现场设备运行 情况 |  |
| 3.1.1.3 | 系统应具备监测信号异常和装置故障报警功能，如电源消失，油压、油位异常，测速故障等报警功能 并能在中控室计算机监控系统和现场 CRT 上显示 | 查看试验记录、 CRT 显示和历史记录 |  |
| 3.1.1.4 | 系统应具备一定的冗错功能，保证其故障后能及时 报警，并能自动切换到安全的手动运行方式或自动 停机。 | 查看试验记录、运行 日志和现场设备 |  |
| 3.1.1.5 | 系统应有规范、正确的调速系统定值清单，定期进行定值的核实检查，保证与实际相符。 | 查看定值清单和现场 设备定值 |  |
| 3.1.1.6 | 系统相关技术资料完整、规范，包括调速系统第一 次启动验收报告等相关资料。 | 查看资料 |  |
| 3.1.1.7 | 对调度有一次调频要求的机组，应有一次调频试验报告，一次调频应正常投入，指标满足电网要求， 且按调度要求上传参数至监控系统，由监控系统送 至调度中心。 | 查看运行日志及现场 设备系统投入情况 |  |
| 3.1.1.8 | 设有自动补气装置的油压装置应设空气安全阀，其 动作值满足规程要求。 | 查看现场设备、记录 及定值 |  |
| 3.1.1.9 | 系统应随机组检修进行定期检查和维护，完成实际联动试验，保证联动试验正确，各电磁阀动作正确 现场信号显示正确。 | 查看检查、维护和试 验记录 |  |
| 3.1.1.10 | 调速系统检修中，应进行电气柜工作电源和备用电源自动切换试验。主备电源切换时，应发出报警，要求导叶接力器行程变化不得超过全行程的±1%。 | 查看检修试验记录 |  |
| 3.1.1.11 | 调速系统检修中，应进行调速器工作电源消失试 验，工作电源信号消失后，应发出报警，并能保证导叶接力器行程变化不超过全行程的±1%，且掉电 重启后，调速系统各参数不能初始化。 | 查看检修试验记录 |  |
| 3.1.1.12 | 调速系统检修中，应做水机调速器测频信号消失试 验，测频信号消失后，应发出报警，要求导叶接力器行程变化不得超过全行程的±1%。 | 查看检修试验记录 |  |
| 3.1.2 | 水机保护 |  |  |
| 3.1.2.1 | 应有规范、正确的保护定值清单，定期进行保护定 值的核实检查，保证与实际相符。 | 查看定值清单和现场 设备定值 |  |
| 3.1.2.2 | 机组检修时，应对水机保护装置保护逻辑及出口回路等进行检查及联动试验，合格后方可按照相关规 定投入。 | 查看检修试验记录 |  |
| 3.1.2.3 | 水机保护模拟量信息、开关量信息应接入计算机监 控系统，实现远方监视。 | 查看现场设备 |  |
| 3.1.2.4 | 水机保护连接片应与其他保护连接压板分开布置， 并粘贴标示。 | 查看现场设备 |  |
| 3.1.2.5 | 测速装置输入信号源电缆、测温电缆、轴电流输出信号电缆应采取可靠的抗干扰措施，防止对装置及 信号源造成干扰；电缆及传感器应安装可靠、牢固 | 查看现场设备 |  |
| 3.1.2.6 | 机组过速保护的测速装置应采用冗余配置，其输入信号取自不同的信号源；装置应定期检验，检查装置测速的连续性，不得有跳变及突变情况，同时检 查各输出触点动作情况。 | 查看现场设备及校验 |  |
| 3.2 | 计算机监控系统及通信系统 |  |  |
| 3.2.1 | 计算机监控系统的安全 |  |  |
| 3.2.1.1 | 系统电源设计应满足要求，应有可靠的后备手段（如 UPS），备用电源的切换时间应小于 5ms（应 保证可编程控制器（PLC）及上位机等不能重启、 初始化或信号采集错误甚至装置误动）；不间断电 源在交流消失后应能维持 1h 以上；电源质量应满 足要求；上位机电源系统故障时应有可靠的报警措 施。 | 检查试验记录及现场 设备 |  |
| 3.2.1.2 | 根据机组的具体情况，保证计算机监控系统失灵后 的紧急停机技术措施。 | 检查该项措施 |  |
| 3.2.1.3 | 计算机监控系统应给不同职责的运行和维护人员 提供不同安全等级的操作权限，在交接班过程中， 应进行监控系统操作员站登录变更。 | 检查设备设置情况 |  |
| 3.2.1.4 | 监控系统网络建设应满足电力监控系统安全防护 规定基本原则要求；应按要求配备必要的安全防护 设备及技术措施。 | 检查该项措施 |  |
| 3.2.1.5 | 计算机监控系统投电或掉电过程不应有误出口。 | 检查试验记录各运行 日志 |  |
| 3.2.1.6 | 重要 I/O 点（水车保护测点）应考虑采用非同一板 件的冗余配置。 | 检查模块测点分布图 |  |
| 3.2.1.7 | 现地控制单元与上位机的通信应为双通道配置；监 控系统与其他系统的通信连接应符合相关规范；监 控系统网络设备配置应满足规范要求。 | 检查计算机监控系统 结构 |  |
| 3.2.1.8 | 系统重要设备（操作员站、现地控制单元 CPU、服 务器、通信网络设备等）应考虑采用冗余配置，并 处于热备用状态，并定期开展冗余切换试验。 | 检 查 系 统 设 备 布 置 图，连接图，冗余切 换试验记录 |  |
| 3.2.1.9 | 信号和电缆屏蔽层的接地应满足标准要求，柜间电 缆屏蔽层应通过等电位可靠接地。 | 现场检查 |  |
| 3.2.1.10 | 模拟量输入应采用对绞屏蔽加总屏蔽电缆，对绞的 组合应是同一对的两条信号线。不同电压等级、不 同电源类型的回路不能在同一根电缆内。 | 现场检查 |  |
| 3.2.1.11 | 监控系统应有完善的自诊断功能，及时发现自身故 障，并指出故障部位。监控系统还应具备自恢复功 能，即当监控系统出现程序死锁或失控时，能自动 恢复到原来运行状态。 | 中控室查看监控实时 运行情况、询问运行 和维护人员，以及运 行记录。 |  |
| 3.2.1.12 | 监控系统相关设备（含电源设备、通信系统）应加 装防雷（强）电击装置，防雷和过电压防护能力应 满足电力系统通信站和过电压防护要求，相关机柜 柜体及柜内设备外壳应可靠接地。 | 现场检查 |  |
| 3.2.1.13 | 监控系统响应实时性应满足要求，SOE 分辨率指标 满足要求，SOE 功能应定期开展测试，SOE 动作记 录完整、信号名称正确、时标显示正确；系统应配 备同步时钟装置，能提供为保证 SOE 分辨率所需 的脉冲同步信号或时钟同步接口，并准确授时。 | 现场检查及查阅设备 运行日志 |  |
| 3.2.1.14 | 有软件及数据备份管理规定，定期进行备份并留有 记录；在软件修改、更新、升级前，应对软件进行 备份，发现问题及时恢复；未经监控系统厂家测试 确认的任何软件严禁在监控系统中使用。 | 查看文件及软件备份 文档记录 |  |
| 3.2.1.15 | 监控系统的远方、现地操作应具备电气闭锁功能， 对任何现地的自动或手动误操作能被自动禁止并 报警，且闭锁联动试验正确。 | 检查控制回路图、控 制流程图和联动试验 记录 |  |
| 3.2.1.16 | 有系统防误操作管理制度，并严格执行。 | 检查文件 |  |
| 3.2.1.17 | 监控网络设备应采用独立的自动空气开关供电，禁 止多台设备共用一个分路开关。 | 现场检查 |  |
| 3.2.1.18 | 通信光缆尾纤布放应满足要求；监控系统通信通道（含备用）应定期进行测试；系统内部元器件安装 及内部连线应正确、牢固无松动；键盘、开关、按 钮和其他控制部件的操作应灵活可靠；接线端子的 布置及内部布线应合理、美观、标志清晰；系统内 部各设备之间接线应与设计、施工图纸保持一致。 | 现场检查及图纸资料 |  |
| 3.2.1.19 | 监控系统上位机应能对上下位机各个网络节点的 运行状况进行实时监视，并能在出现故障时及时给 出报警信号；各网络设备应有明确的指示灯来表明 设备的运行状态。 | 现场检查 |  |
| 3.2.1.20 | 中央控制室、监控机房、通信机房等应有可靠的环 境监测措施，环境条件应满足规定要求。 | 现场检查及记录 |  |
| 3.2.1.21 | 调度远动信息不得随意修改，确定修改必须经过调 度批准，并按要求履行工作票手续。 | 检查工作票及记录 |  |
| 3.2.2 | 机组启停、事故停机、开关操作、辅助设备程控等 流程正确，运行可靠。 | 现场查看程控设备投 入情况，CRT 显示、 查阅运行日志， |  |
| 3.2.3 | 监控系统实时监视、报警和记录的数据和信号规 范、正确。 | 现场检查 |  |
| 3.2.4 | 现地控制单元应有人机接口设备。在其上可以进行 现场控制操作，还能显示相应的操作画面、操作提 示、相关数据及事故、故障指示信号。 | 查现场设备 |  |
| 3.2.5 | 投入 AGC 功能的发电机组，其调节范围、响应速 度、调节精度及投运率等参数、指标应满足电力行 业相关规程及当地电网调度机构的技术要求，不满足要求应请有相应资质的单位开展相关试验，并有 完整的报告；AGC 投运后不得无故退出，如需退出 应向调度申请，同意后方能退出运行。 | 现场检查及试验报告 |  |
| 3.2.6 | 一次调频应与 AGC 或功率调节相互协调。 | 检查控制逻辑及运行 记录 |  |
| 3.3 | 附属设备的自动化控制系统：机组进水口闸门、主阀控制系统、技术供水系统、排水系统、机组用油 和用气系统等。 |  |  |
| 3.3.1 | 附属设备的自动化控制正常，出现短时故障时操作 人员能及时进行手动操作，不出现因附属设备装置而引起事故停机；附属设备应设有防止短路、过流 过热保护，并全部投入运行。 | 检查设备现场和运行 日记 |  |
| 3.3.2 | 附属设备的自动化控制系统应配置必要的自动化元件监视功能，其开关量和模拟量信号应上传至计 算机监控系统；控制系统出现故障后应有相应的故 障光字并上送计算机监控系统，且信号规范正确 （如压力、液位等异常）。 | 检查图纸资料和设备 现场 |  |
| 3.3.3 | 附属设备的自动化控制系统应有规范、正确的定值 清单，定期进行定值的核实检查，保证与实际相符 | 查看定值清单和现场 设备定值 |  |
| 3.3.4 | 附属设备的图纸（接线图、原理图）资料齐全、符 合设备现场，回路修改要有修改技术通知单，图纸 要及时修改。 | 查看检修记录、技术 通知单和图纸 |  |
| 3.3.5 | 附属设备的控制系统应随其主机检修进行定期检查、维护和试验，出具规范的检验报告。 | 查看报告 |  |
| 3.3.6 | 附属设备的控制系统应能定期自动切换主、备用设 备。 | 检查运行记录 |  |
| 3.4 | 设备外观检查：设备应有挂牌和明显标志，操作开关、按钮、操作器及执行器应有明显的开关方向标志，操作灵活可靠；控制盘内外应有良好的照明盘内电缆入口要封堵严密、干净整洁；主要的仪表和装置应有必要的防雨、防尘、防冻和散热措施 | 现场检查 |  |
| 3.5 | 量值传递管理 |  |  |
| 3.5.1 | 标准器具及配套设备的工作状态完好，按周期进行 检定，具有有效检定报告。 | 检查实验室 |  |
| 3.5.2 | 计量标准运行记录及计量标准履历书内容填写完整，计量标准更换符合要求，具有符合要求的技术 报告及量值传递系统图。 | 检查记录及报告 |  |
| 3.5.3 | 建立统一的计量器具台账。 | 检查台帐 |  |
| 3.5.4 | 仪器仪表周检有计划，并按计划检验。 | 检查计划 |  |
| 3.5.5 | 计量检定员证合格有效。 | 现场检查 |  |
| 3.5.6 | 从事量值传递的工作人员必须取得相应项目检定或校准人员能力证明文件后，方可开展检定工作。 一检定项目必须有两名或以上人员持本项目检定 能力证明文件。凡脱离检定岗位一年以上的人员， 必须重新考核，合格后方可恢复工作。 | 检查文件资料 |  |
| 3.5.7 | 检定/校准人员必须熟练的掌握检定操作过程，正 确填写原始记录，数据处理准确。 | 查原始记录 |  |
| 3.5.8 | 出具的检定/校准证书和合格证格式规范、正确。 | 检查证书 |  |
| 3.5.9 | 原始记录/检定记录完整并符合规定，更改符合规 定要求，签字符合要求。 | 检查记录 |  |
| 3.5.10 | 实验室设备布局整齐环境清洁卫生。 | 检查实验室 |  |
| 3.5.11 | 配置有效的实验室环境监控设备、监测记录完整正 确。 | 检查实验室 |  |
| 3.5.12 | 影响检定结果的其它因素。 | 检查实验室 |  |
| 3.5.13 | 实验室管理制度。 | 检查实验室 |  |
| 3.6 | 外委检测（适用于未建立标准实验室） |  |  |
| 3. 6.1 | 外委检测机构资质。 | 查看外为单位资质复 印件 |  |
| 3.6.2 | 计量检测人员配备。 | 查看外为单位证书复 印件 |  |
| 3.6.3 | 标准检定装置。 | 查看外委单位证书复 印件 |  |
| 3.6.4 | 检测报告是否规范。 | 查看外委检测机构出 具的报告 |  |

# 金属专业

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 方 法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监督管理 |  |  |
| 1.1 | 建立完整的金属监督网络（领导小组、各专业人员）；网络有变动，应有相应的文件。 | 见证正式发布的文件，并核实网络成员专业岗位是否满足要求 |  |
| 1.2 | 建立电厂金属监督实施细则、试验管理制度、外包项目的管理制度等。 | 检查现行文件目录，并见证正式发布的文件 |  |
| 1.3 | 无损检测人员、理化检验人员、热处理人员应有相应的资格证书，并在有效期内。 | 检查管理台账、证书扫描或复印件留存 |  |
| 1.4 | 受监部件的焊接，必须由持相应合格证的焊工焊接。没有无证施焊和越项施焊情况。 | 检查管理台账、证书扫描或复印件留存 |  |
| 1.5 | 是否及时更新标准，在用标准是否最新标准。 | 检查现行文件目录，并见证纸质或电子版标准是否是正式有效版本 |  |
| 1.6 | 是否按要求建立健全了金属监督的原始资料、运行和检修检验、技术管理的档案。（如役前检查档案、受监金属部件的检查检验档案、焊接质量监督和检验档案、缺陷处理记录、金属监督工作计划总结等） | 检查档案文件夹和目录是否完整，文件夹内文件是否正常更新 |  |
| 1.7 | 大修计划、大修总结、年度总结及其他要求上报的信息是否及时上报，上报内容是否完整准确。 | 查阅相关文件 |  |
| 1.8 | 是否定期开展金属监督网络活动和培训，有活动记录和培训记录。（监督网络活动频率不少于每季度一次） | 检查记录内容是否完整 |  |
| 1.9 | 对受监部件失效进行分析，有书面分析意见，原因不明时有事故分析报告。 | 检查记录台账和报告 |  |
| 1.10 | 频繁重复的金属失效事件是否查明原因，并采取针对性整改和预防措施。 | 查金属失效记录、分析报告、技术措施和跟踪记录 |  |
| 1.11 | 缺陷闭环管理是否落实？对严重缺陷100％消缺，对于不具备消缺条件的超标缺陷，需经厂领导批准并上报主管部门备案。 | 查缺陷管理台账、审批备案手续 |  |
| 1.12 | 是否对前次检测发现超标缺陷的部位及经修复处理过的缺陷部位进行100%复核检测？ | 检查记录台账和报告 |  |
| 1.13 | 金属试验检测报告应用标准适当，结论正确，审核、签发手续齐全。 | 查检验报告 |  |
| 1.14 | 压力容器是否按规定进行定期检验？检验报告是否齐全？ | 查特种设备管理台账、检验报告 |  |
| 2 | 受监材料的监督 |  |  |
| 2.1 | 受监范围内的金属材料及其部件是否组织入库验收？是否有合格证或质量证明书(注：检查材料质量证明书是否为原件，如是复印件是否加盖了供货单位公章和经办人签章）？质量证明文件中的数据是否齐全或补检？ | 查备品材料库、验收签证材料 |  |
| 2.2 | 受监的金属材料及其部件在存放时是否按材料牌号、部件标识分类存放？是否做好防变形、防损伤、防腐等措施？ | 查备品材料库 |  |
| 2.3 | 为了防止错用，是否建立材料的发放制度并监督执行？ | 查备品材料库、材料备品验收领用记录 |  |
| 2.4 | 材料代用是否履行审批手续？是否做好记录，并在原图纸上进行了标注？ | 查检修记录和图纸 |  |
| 3 | 焊接质量监督 |  |  |
| 3.1 | 所有从事受监部件焊接工作的焊工，是否取得相应的资格证书。焊工的培训、考核取证管理办法可按照SL35的要求执行。对有特殊要求的部件焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。对进口部件还应满足合同规定的考核要求。 | 查焊接质量管理文件 |  |
| 3.2 | 有焊接工艺卡和焊接作业指导书。 | 查焊接质量管理文件 |  |
| 3.3 | 焊条、焊丝有制造厂合格证，对存放时间超过1年的焊条、焊丝进行抽样拆封检查。 | 查焊材库、验收签证材料 |  |
| 3.4 | 焊接材料库有温湿度控制设备，有温湿度记录，焊条分类存放并挂牌表明牌号、数量、存放时间等。 | 查焊材库 |  |
| 3.5 | 焊条烘干设备正常工作，温度表进行定期校验。 | 如有，查设备状态标识和校验报告 |  |
| 4 | 设备监督检测 |  |  |
| 4.1 | 水轮机主要部件的监督 |  |  |
| 4.1.1 | 每次C级及以上检修是否对大轴、转轮（浆叶）、泄水锥、转轮室（排水环）、导叶及操作机构（包含连杆、转臂、控制环、接力器、重锤吊杆吊耳）、蜗壳、管型座、顶盖、座环、底环、基础环、尾水管里衬等及其附属结构件进行了外观检查？对出现异常的部位或有怀疑的部位是否进行了无损检测？ | 查检修记录、检验报告 |  |
| 4.1.2 | 每次B级及以上检修是否对转轮焊缝、转轮室（排水环）焊缝等部位按规定进行了无损检测？转轮焊缝检测长度比例不低于50%，转轮室（排水环）焊缝检测长度比例不低于10%。发现缺陷，是否进行了评估并适当增加了检查次数？ | 查检修记录、检验报告 |  |
| 4.1.3 | 泥沙含量较大的机组，是否每次B级及以上检修对转轮（浆叶）、导叶、转轮室、蜗壳、管型座、座环、尾水管里衬的气蚀和磨损情况进行详细的检测和记录，并采取相应的处理对策？对于泥沙磨损、气蚀损坏较严重的，是否适当增加了检查次数？ | 查检修记录、检验报告 |  |
| 4.1.4 | 新机组投产后第一次A级或B级检修是否对水轮机大轴进行了外观检查和无损检测？每次A级检修、运行10万小时以上的大轴每次B级及以上检修以及当大轴出现异常情况时是否进行了无损检测？ | 查检修记录、检验报告 |  |
| 4.1.5 | 对转轮、转轮室等金属部件的裂纹、气蚀、磨损等缺陷进行焊接修复时，必须进行焊接工艺的评定，制订焊接作业指导书，对焊接工艺和焊接质量实施技术监督 | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.2 | 发电机主要部件的监督 |  |  |
| 4.2.1 | 每次C级及以上检修是否对大轴、转子中心体和支臂、上下机架、灯泡头、推力轴承（包含推力头、卡环、镜板）、风扇叶片、制动环、挡风板等及其附属结构件进行外观检查？对出现异常的部位或有怀疑的部位是否进行了无损检测、变形测量，并做好记录？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.2.2 | 每次B级及以上检修是否对转子中心体和支臂、推力轴承（包含推力头、卡环、镜板）、风扇叶片、制动环等部位进行无损检测？（转子中心体和支臂焊缝检测比例不低于10%）如存在裂纹等严重缺陷，是否根据情况增加了检查次数？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.2.3 | 新机组投产后第一次A级或B级检修是否对发电机大轴进行外观检查和无损检测？每次A级级检修、运行10万小时以上的大轴每次B级及以上检修以及当大轴出现异常情况时，是否进行了无损检测？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.3 | 螺栓的技术监督 |  |  |
| 4.3.1 | 每次C级及以上检修是否对大轴联接螺栓、水涡轮联轴螺栓、推力头抗重螺栓、上导抗重螺栓、励磁机定子联接螺栓、励磁机法兰联接螺栓、发电机转子磁轭拉紧螺栓、转子轮臂螺栓、机架把合螺栓、顶盖螺栓、主轴密封螺栓、蜗壳和尾水人孔门螺栓、转轮室连接螺栓等进行外观检查？重点检查固定焊点有无开裂、止动垫片包裹是否完好及螺栓、螺母有无松动。 | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.3.2 | 每次B级及以上检修是否对顶盖螺栓、大轴联接螺栓、水涡轮联轴螺栓、推力头抗重螺栓、上导抗重螺栓、励磁机定子联接螺栓、励磁机法兰联接螺栓、发电机转子磁轭拉紧螺栓、转子轮臂螺栓、机架把合螺栓、转轮室连接螺栓等大于等于M32的螺栓进行外观检查和无损检测？发现超标缺陷是否及时更换，并做好记录？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.3.3 | 对累计运行8万小时以上的螺栓，发现断裂缺陷是否按批次全部更换？对小于M32的螺栓拆卸两次后是否按批次全部更换？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.3.4 | 当设备或部件运行振动值超标时，是否及时对其连接螺栓进行外观检查和无损检测？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.3.5 | 水轮机桨叶接力器与操作机构连接螺栓是否进行役前和在役定期无损检测？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.3.6 | 水轮机、发电机所用紧固件、连接件、结构件是否按行业相关规定结合机组检修进行了检查？水轮机轮毂与主轴、发电机转子与大轴、发电机轴与水轮机轴等重要受力、振动较大的部位螺栓是否在每次大修拆卸后进行了更换？继续使用的是否开展了全面无损检测？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.4 | 闸门、拦污栅、压力钢管、启闭机、进水阀门的技术监督 |  |  |
| 4.4.1 | 压力钢管是否按DL/T 709的规定进行巡视检查、外观检测、材质检测、无损检测、应力检测、振动检测、腐蚀检测？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.4.2 | 水工钢闸门和启闭机是否按DL/T 835的规定进行巡视检查、外观检测、材质检测、无损检测、应力检测、振动检测、腐蚀检测？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.4.3 | 对拦污栅是否存在裂纹、锈蚀、变形等情况进行定期外观检查？是否定期对启闭机制动轮、齿轮盘进行外观检查？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.4.4 | 溢流坝闸门、启闭机和拦污栅是否在汛期前、后分别进行外观检查？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.4.5 | 是否按DL/T 5358的规定对闸门、拦污栅、压力钢管、启闭机进行腐蚀防护处理和质量验收？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.4.6 | 每次B级及以上检修是否对进水阀门应进行外观检查？对焊接部位和应力集中部位是否进行无损检测抽查？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.4.7 | 是否按照相关标准要求进行压力钢管及明管段管壁焊缝、壁厚、应力、腐蚀检测？是否对与压力钢管直接连接的阀门和管路焊缝按照相关标准要求进行无损检测？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.5 | 气、水、油管道及容器的技术监督 | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.5.1 | 每次C级及以上检修是否对技术供水管、蜗壳取水管和与压力容器（压油槽、储气罐等）相连的管道等及附件进行外观检查，并在必要时进行测厚和无损检测？对临近发电机设备的管道、阀门的锈蚀等情况进行检查？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.5.2 | 每次A级检修是否对操作油管等管道进行外观检查和无损检测（无损检测数量比例不低于5%，且不少于1个焊口）？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.5.3 | 对运行15万小时以上的气、水、油管道（操作油管除外）是否每8万小时进行耐压试验（试验压力为工作压力的1.25倍，且不大于设计压力）？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.5.4 | 压力油罐焊缝是否进行了定期无损检测？压力容器安全阀、压力开关和变送器是否进行了定期校验？ | 查设备台账、检验报告 |  |
| 4.6 | 其他 |  |  |
| 4.6.1 | 水轮机和发电机的推力轴瓦和导轴承瓦出厂前是否进行了全面的性能试验和无损检测？是否对巴氏合金瓦的原材料开展硬度、金相组织抽样检测？是否定期对轴承瓦进行检查，确认无脱壳、裂纹等缺陷，并确认轴瓦接触面、轴领、镜板表面光洁度是否符合设计要求？对于巴氏合金轴承瓦，是否定期采用无损探伤方法检测检查合金与瓦坯的接触情况？ | 查设备台账、检验报告 |  |

# 化学专业

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 方 法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监督管理 |  |  |
| 1.1 | 监督组织健全情况 |  |  |
| 1.1.1 | 化学技术监督网组织机构建立。网络层次为电厂应建立以总工程师为首的技术监督网络。电厂生产管理部门、化学运行管理部门、受监督设备所在部门和化学运行（试验）各班组。 |  |  |
| 1.2 | 职责明确并得到落实情况 |  |  |
| 1.2.1 | 制订化学技术监督网各级责任制 |  |  |
| 1.2.1.1 | 总工职责 |  |  |
| 1.2.1.2 | 厂级监督专责工程师职责 |  |  |
| 1.2.1.3 | 化学运行部门监督职责 |  |  |
| 1.2.1.4 | 受监督设备所在部门职责 |  |  |
| 1.2.2 | 各级化学技术监督网各级人员是否按所规定的职责工作 |  |  |
| 1.2.2.1 | 总工履职情况 |  |  |
| 1.2.2.2 | 厂级监督专责工程师履职情况 |  |  |
| 1.2.2.3 | 化学运行部门监督履职情况 |  |  |
| 1.2.2.4 | 受监督设备所在部门履职情况 |  |  |
| 1.2.2.5 | 各班组监督履职情况 |  |  |
| 1.2.3 | 化学技术监督网各级人员职责检查与考核 |  |  |
| 1.2.3.1 | 检查与考核制度是否建立 |  |  |
| 1.2.3.2 | 考核情况 |  |  |
| 1.3 | 培训及持证上岗情况 |  |  |
| 1.3.1 | 技术培训是否正常开展 |  |  |
| 1.3.2 | 运行人员上岗资质情况 |  |  |
| 1.3.3 | 油试验人员持证上岗资质情况 |  |  |
| 2 | 标准传递 |  |  |
| 2.1 | 化学技术监督标准配备情况 |  |  |
| 2.1.1 | 各项监督标准是否得到及时更新 |  |  |
| 2.1.2 | 车间级配备 |  |  |
| 2.1.3 | 班组级配备 |  |  |
| 2.2 | 是否具有完善的规章制度 |  |  |
| 2.2.1 | 《化学技术监督制度》（或实施细则）及其执行情况 |  |  |
| 2.2.2 | 《油务监督实施细则》 |  |  |
| 2.2.3 | 《实验室及在线化学仪表管理手册》 |  |  |
| 2.3 | 试验室设备是否满足要求 |  |  |
| 2.3.1 | 油化验设备情况 |  |  |
| 2.3.2 | 试验室设备使用维护档案 |  |  |
| 2.3.2.1 | 配备是否齐全 |  |  |
| 2.3.2.2 | 运行是否正常 |  |  |
| 2.3.2.3 | 是否按周期校验 |  |  |
| 2.3.3 | 大宗材料入厂检验 |  |  |
| 2.3.3.1 | 润滑油、绝缘油等油品应按标准进行入厂检验，质量满足要求。 |  |  |
| 2.3.4 | 试验报告、原始记录是否齐全 |  |  |
| 2.3.4.1 | 试验报告内容详实，原始记录数据准确，书写规范 |  |  |
| 3 | 设备监督 |  |  |
| 3.1 | 化学设备检修档案是否齐全 |  |  |
| 3.1.1 | 设备腐蚀、结垢倾向 |  |  |
| 3.1.2 | 化学运行操作规程的制、修订，化学及油务监督有关图表的绘制 |  |  |
| 3.1.3 | 运行记录、日志 |  |  |
| 3.1.4 | 大、小修检修报告（记录）是否完整规范 |  |  |
| 3.2 | 执行异常情况及时逐级上报处理制度情况 |  |  |
| 3.3 | 变压器大修、液压油、控制油系统检修记录 |  |  |
| 3.3.1 | 颗粒度是否按期检测 |  |  |
| 3.3.2 | 大修后启机前颗粒度、水分是否检测合格 |  |  |
| 3.3.3 | 各项监督试验是否按规定的周期进行或有无漏检 |  |  |
| 3.3.4 | 分析数据是否有误 |  |  |
| 3.3.5 | 颗粒度是否合格 |  |  |
| 3.3.6 | 水分是否合格 |  |  |
| 3.3.7 | 滤油措施是否到位 |  |  |
| 3.3.8 | 防止油污染措施是否得当 |  |  |
| 3.3.9 | 变压器油色谱是否超检测周期 |  |  |
| 3.3.10 | 补油时是否做混油试验 |  |  |
| 4 | 化学技术监督考核指标 |  |  |
| 4.1 | 水轮机油质合格率≥98%，油耗<10%。在役机组水轮机液压油、控制油颗粒度合格率100%。变压器油质合格率≥98%，油耗<1.0%。 |  |  |

# 水轮机专业

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监督管理 |  |  |
|  | 明确水轮机监测专责人及其职责 |  |  |
|  | 制订年度水轮机监测计划 |  |  |
|  | 网络活动、培训情况 |  |  |
|  | 及时上报年度水轮机监测总结报告 |  |  |
|  | 及时上报事故缺陷处理报告 |  |  |
|  | 水轮机监测设备台帐 |  |  |
|  | 是否有《国家电网公司水电厂重大反事故措施》（国家电网基建〔2015〕60号）三年滚动编制计划和管理制度 |  |  |
|  | 水轮发电机组稳定性试验 |  |  |
|  | 安装过程记录 |  |  |
|  | 测量不同水头段、不同负荷下轴系摆度并进行分析判断安全性 |  |  |
|  | 测量不同水头段、不同负荷下固定件振动（含上下机架、定子机座、顶盖振动等）并进行分析 |  |  |
|  | 测量不同水头段、不同负荷下过流部件压力脉动数据，并进行分析 |  |  |
|  | 机组A修前、后对于水库水位不具备条件的，可测量不同负荷下的轴系摆度、固定部件振动、过流部件压力脉动数据，并进行分析 |  |  |
|  | A修记录（报告）应齐全 |  |  |
|  | 水轮发电机组稳定性指标 |  |  |
|  | 监测机组运行时的轴系摆度并进行趋势分析 |  |  |
|  | 监测机组运行时的固定部件振动（含上、下机架、定子机座、顶盖振动等）并进行趋势分析 |  |  |
|  | 监测机组运行时的过流部件压力脉动数据，并进行分析 |  |  |
|  | 摆度、振动保护投入情况 |  |  |
|  | 摆度、振动、压力脉动状况评价（是否存在报警、超标） |  |  |
|  | 机组状态监测系统无异常（检测测点准确可靠） |  |  |
|  | 水轮发电机组效率试验 |  |  |
|  | 新投产或水轮机/发电机改造后测量机组在各种水头、额定负荷或低水头最大负荷下的效率并进行分析 |  |  |
|  | 水轮机及辅助系统 |  |  |
|  | 监测水导轴承瓦温并进行趋势变化分析。水轮机导轴承油温应控制在规定值范围（5℃～50℃）之内 |  |  |
|  | 监测水导轴承油槽油温并进行趋势变化分析。水泵水轮机在各种工况运行时，其稀油润滑的水导轴承的轴瓦最高温度不应超过70℃，润滑油的最高运行温度不超过50℃。 |  |  |
|  | 监测导叶立端面间隙、迷宫间隙、主轴密封磨损等，必要时调整。 |  |  |
|  | 监测导叶立端面间隙、迷宫间隙、接力器压紧行程、主轴密封磨损、机组轴线、轴瓦间隙等，必要时调整。 |  |  |
|  | 定期检修水轮机通流部件，重点检查通流部件如：蜗壳、转轮（桨叶）、座环、导叶、泄水锥、尾水管等部件的空蚀、裂纹、磨蚀监测与处理。重点对通流部件空蚀和裂纹、连接焊缝进行100%无损检测，通流部件补焊处理后应进行修型，保证型线符合设计要求。 |  |  |
|  | 新机组投产或A修后测量导叶漏水量并符合要求。在额定水头下，当导水机构设有端面密封时，导叶漏水量不应大于水泵水轮机额定流量的3‰；当导水机构不设端面密封时，导叶漏水量保证值由供需双方商定。 |  |  |
|  | 检查重要连接螺栓（联轴螺栓、顶盖螺栓、转轮室螺栓、泄水锥、人孔门螺栓、进水阀螺栓等）紧固情况 |  |  |
|  | 定期检查调相压气排气时间、补气时间 |  |  |
|  | 机组状态在线监测系统传感器外观检查、功能检验及校准 |  |  |
|  | 检查机械过速保护装置的完整性。应设置完善的停机过程剪断销剪断（或其它导叶发卡保护）、调速系统低油压、低油位、电气和机械过速等保护装置，同时为防止在机组甩负荷而调速器又失灵时发生飞逸事故，应装设过速限制器（包含事故配压阀、电磁换向阀、纯机械过速保护装置等） |  |  |
|  | C修后进行机械过速保护装置检查和传动试验 |  |  |
|  | A修后校验机械液压过速保护装置，确保正确动作。机械液压过速保护装置应按设计要求接上各管路及试验装置，在专门的试验装置上整定其动作值，动作5次，并测量其精度。 |  |  |
|  | 为防止主轴密封烧损应：1）主轴密封供水应保证水质清洁、水流畅通和水压正常；2）主轴密封压力、流量、温度等报警装置工作正常；3）定期巡视检查主轴密封的漏水情况。 |  |  |
|  | 监测和分析主轴密封的漏水和磨损量。主轴密封压力、流量、温度等报警装置工作正常，定值整定正确；定期检测主轴密封的漏水情况，漏水量大时应查明原因并采取措施。 |  |  |
|  | 水轮机桨叶接力器铜套、桨叶轴颈铜套、连杆铜套应符合设计标准，铜套完好无明显磨损，铜套润滑油沟油槽完好，铜套与轴颈配合间隙符合设计要求。 |  |  |
|  | 防止机组抬机：抬机检测装置应定期检验，应定期检查真空破坏阀、中心孔补气阀、分段关闭装置等是否动作可靠。 |  |  |
|  | 检查水导轴承冷却系统电源和水源的主备用配置情况；依靠油泵进行强迫油循环的水导轴承系统，油泵电源应独立双套互为备用；水润滑的水导轴承应保证水质清洁、水流畅通和水压正常，应设置两路独立的水源作为润滑水水源，并实现流量远方自动监测。 |  |  |
|  | 水导轴承冷却器清扫及耐压试验，试验压力为1.25倍工作压力，保持30分钟，无渗漏现象。 |  |  |
|  | A修时水导轴承轴瓦检查。确认无脱胎、脱壳、裂纹等缺陷，轴瓦接触面、轴领应符合设计要求。对于巴氏合金轴承瓦，应定期检查合金与瓦坯的接触情况，必要时进行无损检测。 |  |  |
|  | 水导油槽定期监测油质 |  |  |
|  | C修时监测水导轴承润滑水水质符合要求 |  |  |
|  | 水力监测系统的设计应满足水轮发电机组安全可靠、经济运行、自动控制及试验测量要求。DL/T 5006-2010《水力发电厂辅助设备系统设计技术规范》7.2.1大中型水电厂应设置的测量项目如下：上游水位、下游水位、电站水头、拦污栅前后压差、厂房防淹水位、蜗壳进口压力、水轮机/水泵水轮机的流量、顶盖压力、尾水管进口压力、尾水管出口压力、水轮机工作水头、水轮机/水泵水轮机的压力脉动、水头、扬程。 |  |  |
|  | 防止转轮损坏：1）检修水轮机时应检查转轮体与泄水锥的连接可靠。2）应定期检修水轮机通流部件，重点检查通流部件裂纹、磨损和空蚀，防止裂纹、磨损和大面积空蚀等造成通流部件损坏。重点对通流部件空蚀和裂纹、连接焊缝进行100%无损检测，通流部件补焊处理后应进行修型，保证型线符合设计要求。3）水轮机需超额定功率运行时应报上级主管部门批准。水轮机应振动超限需限制运行范围，其具体数据均需通过试验鉴定后确定，并报上级主管部门备案认可后方可执行。4）在满足电网要求下，水轮机按效率试验确定的运转特性曲线要求，尽量运行在最优效率区。空载运行时间尽量缩短，避免在共振区长期运行。5）水轮机A修时重要连接螺栓应100%检测。6）应定期检验及校准水轮机振动监测系统的信号采集装置及传感器，及时更换故障部件，确保系统工作正常。7）水轮机A修后应进行稳定性测试。8）水轮机振动、摆度突然增大或者超过标准异常情况时，应立即停机监测。 |  |  |
|  | 发电机及辅助系统 |  |  |
|  | 定期检查定子基础螺栓、穿芯压紧螺杆、上下挡风板及其支撑部件、固定螺栓的紧固、过热与裂纹。定期检查旋转部件联接件防止松动。 |  |  |
|  | 定期检查磁极挡块、磁极连接线、磁极线圈、挡风板、引线、风扇、阻尼环的紧固、过热与裂纹 |  |  |
|  | 定期检查机械制动系统，检验制动动作性能。制动闸、制动环应平整无裂纹，固定螺栓无松动，制动瓦磨蚀后应及时更换，制动闸及其供气油系统应无发卡、串腔、漏气和漏油等影响制动性能的缺陷。 |  |  |
|  | A修时进行机械制动系统清扫和耐压试验。单个制动器按照要求进行严密性试验，试验压力为1.25倍工作压力，保持30分钟，压力下降不超过3%，弹簧复位结构的制动器在卸压后活塞应能自动复位。 |  |  |
|  | 复核高压油顶起装置备用泵配置情况是否满足要求。有黑启动要求时，高压油顶起装置应设置直流电动泵用作备用。 |  |  |
|  | A修进行发电机转子顶起装置检查及传动试验 |  |  |
|  | 监测发电机推力轴承、上导轴承、下导轴承瓦温并进行变化趋势分析，判断机组是否正常运行；发电机在正常运行工况下，其轴承的最高温度应采用埋置检温计法测量，不宜超过下列数值：推力轴承巴氏合金瓦：80℃；导轴承巴氏合金瓦：75℃。 |  |  |
|  | 监测轴承油槽油温并进行变化趋势分析，判断机组是否正常运行。浸油式推力轴承和导轴承的油槽油温允许值，应按制造厂家的规定执行。制造厂家无规定的，采用巴氏合金瓦的推力轴承和导轴承自循环冷却油槽油温不应低于10℃，强迫外循环润滑油油温不应低于15℃，否则应设法加温。 |  |  |
|  | A修时检查发电机推力轴承、上导轴承、下导轴承 |  |  |
|  | A修时进行发电机空气冷却器、上导轴承冷却器、推力轴承冷却器、下导轴承冷却器清扫及耐压试验 |  |  |
|  | 定期检测发电机推力和导轴承油槽的油质；油槽油面高度符合设计要求；油位应具备远方自动监测功能；油水混合报警装置功能正常；油质不合格禁止启动机组。 |  |  |
|  | 防止发电机扫膛事故：定转子上侧挡风板应采用防止螺栓等紧固件因松动或过热熔断而落入旋转区的防护结构；做好旋转部件连接防止松脱措施，并定期检查；机组过速后应全面检查转动部件，重点检查磁极挡块、磁极连接线、磁极线圈等异常变化情况；发电机大修后第一次启动，应缓慢升速并监听发电机各部声音，检查轴承润滑、温度、冷却系统工作情况及机组各部振动、摆度情况。 |  |  |
|  | 采用巴氏合金的轴瓦，其余瓦基的结合情况应进行100%超声波检查，接触面应不小于95%且单个脱壳面积不大于1%；表面用渗透法探伤应无缺陷。 |  |  |
|  | 水轮机调节系统 |  |  |
|  | C修进行自动开机、手自动切换、增减负荷、自动停机等模拟试验 |  |  |
|  | 电气柜和液压柜内部电气回路绝缘检查 |  |  |
|  | 检测接力器开关机时间和分段关闭时间并根据需要调整 |  |  |
|  | 电源、导叶接力器位移信号、转速/频率信号、水头信号、有功功率信号故障模拟试验 |  |  |
|  | 频率控制、功率控制、开度控制、水位控制和流量控制的切换试验 |  |  |
|  | 测量测频/测速装置分辨率和误差 |  |  |
|  | 位移传感器零点/满度检查校验，测量误差、线性度测试 |  |  |
|  | 与机组监控系统、励磁系统联动试验 |  |  |
|  | 每个导叶单独控制的水轮机/水泵水轮机导叶间的同步性检测 |  |  |
|  | 缓冲装置试验：1）测定定缓冲时间常数Td；2）验证缓冲装置特性曲线和缓冲时间常数偏差。 |  |  |
|  | 校核实测协联曲线与给定的理论协联曲线的偏差。实测协联曲线与理论协联关系曲线的偏差不大于桨叶接力器全行程的1%。 |  |  |
|  | 测定实用开环增益并整定开环增益 |  |  |
|  | 校验转速指令信号、开度指令信号、功率指令信号和永态转差系数，符合设计要求 |  |  |
|  | 测试暂态转差系数、缓冲时间常数或比例增益、积分增益和微分增益并调整 |  |  |
|  | 测定综合漂移值 |  |  |
|  | 人工转速/频率死区、转速死区、接力器摆动值、非线性度，永态转差系数测试 |  |  |
|  | 协联曲线及桨叶随动系统不准确度测定试验 |  |  |
|  | 调速系统空载试验：1）手动和自动空载转速摆动测试；2）空载扰动下的转速摆动测试 |  |  |
|  | 新机组投运、A修或调速系统更换改造后甩负荷试验：1）验证甩负荷后过渡过程性能和动态品质； 2）测定接力器不动时间Tq |  |  |
|  | 新机组投运、A修或调速系统更换改造后检查机组带负荷连续运行时的调速器稳定性能 |  |  |
|  | 新机组投运、A修或调速系统更换改造后检查接力器的承压能力和渗漏油情况 |  |  |
|  | 新机组投运、A修或调速系统更换改造后通过带负荷试验检验一次调频功能和参数整定情况 |  |  |
|  | 新机组投运、A/B修或调速系统更换改造后低油压下导叶关闭满足停机要求 |  |  |
|  | 新机组投运、A修或调速系统更换改造后AGC负荷调整速度和滞后时间测试 |  |  |
|  | 必要时按水电厂制定的黑启动方案进行试验 |  |  |
|  | C修后进行油压装置的油泵空载及负载试验。启运前，向泵内注人油，打开进、出口压力调节阀门，安全阀或阀组均应处于关闭状态。空载运行1h，分别在25%、50%、75%额定油压下各运行15min，再升至额定油压下运行1h，应无异常现象。 |  |  |
|  | C修后检查油压装置的安全阀、泄载阀动作正常。安全阀调整试验：启动油泵向压力罐中送油，用压力罐上压力表来测定油泵安全阀开启和全开压力。用手动补气方式向压力罐中补气，用压力罐上压力表测得空气安全阀的动作压力。测定3次，取其平均值。卸载阀试验：调整卸载阀中的节流面积大小，或调整延时时间，油泵电动机达到额定转速后，减载排油孔被关闭，如从观察孔看到油流截止，则整定正确。 |  |  |
|  | C修后进行压力和液位信号动作准确性校验 |  |  |
|  | C修后人为进行油压及油位变化，进行油压装置运行模拟试验 |  |  |
|  | 定期检测油压装置油槽的油质 |  |  |
|  | 大中型电调稳定运行时，如测速装置输入信号、水头信号、功率信号、接力器位置信号消失时，应能使机组保持所带负荷、接力器的开度变化不能超过其全行程的±1%，同时要求不影响机组的正常停机和事故停机。 |  |  |
|  | 主进水阀（闸阀）系统 |  |  |
|  | 定期检查主进水球阀开关时间 |  |  |
|  | 定期检查主进水阀控制柜的相关部件（工作密封及锁锭、旁通阀）投退及开关时间 |  |  |
|  | 定期检查主进水阀控制柜的控制元器件动作情况 |  |  |
|  | 新投产机组具备动水关闭性能，具备中控室人工紧急关闭功能，其启闭控制系统、事故停机系统投入运行 |  |  |
|  | 新投产机组至少1台机组进行动水关闭试验 |  |  |
|  | 新投产机组进水口工作闸门，上库闸门具备动水关闭性能，具备中控室人工紧急关闭功能，其启闭控制系统、事故停机系统投入运行。抽蓄电站发电机层逃生通道应设置至少一处手动启动水淹厂房保护按钮，可一键实现所有机组紧急停机、关闭上库进出水口和尾水事故闸门功能。回路设计应采用独立于电站监控系统的硬布线（包括独立光缆），电源应独立提供。 |  |  |
|  | 新投产机组进水口工作闸门，上库闸门至少1台机组进行进口工作闸门或快速闸门的动水关闭试验。快速闸门关闭时间应满足对机组和钢管的保护要求，在接近底槛时其下降速度不宜大于5m/min。快速闸门启闭机应能现地操作和远方闭门，并应配有可靠电源和准确的开度指示控制器。 |  |  |
|  | 定期开展进口工作闸门全行程落门试验。每半年进行一次事故闸门应急电源切换及上水库事故检修闸门、尾水事故闸门或下水库事故检修闸门全行程提落门试验，做好闸门全关机械位置（钢丝绳）标记。 |  |  |
|  | C修时进行压油泵空载及负载试验。启运前，向泵内注人油，打开进、出口压力调节阀门，安全阀或阀组均应处于关闭状态。空载运行1h，分别在25%、50%、75%额定油压下各运行15min，再升至额定油压下运行1h，应无异常现象 |  |  |
|  | C修时检查油压装置安全阀、卸载阀动作正常。 |  |  |
|  | C修时主进水阀控制柜压力和液位信号动作准确性校验 |  |  |
|  | C修时人为进行油压及油位变化，进行油压装置运行模拟试验 |  |  |
|  | 定期检测主进水阀油压装置油槽的油质 |  |  |
|  | 主进水阀的压力油罐、集油槽油位应有油位低报警和保护功能 |  |  |
|  | 主进水阀接力器软管在机组A修、渗油、老化或达到设计使用寿命时应进行更换；定期检查导水机构和进水阀操作机构等活动部件连接螺栓或传动销钉，防止松脱。 |  |  |
| 8.16 | 定期测量主进水阀密封漏水量，漏水量不超过设计值；定期测量工作密封操作水源与排水压力值，压差不小于设计值；当球阀作为检修通道打开时，应做好密封腔的防护措施，防止异物进入。 |  |  |

# 信息安全专业

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 方 法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络边界安全防护 |  |  |
| 1.1 | 网络结构安全 |  |  |
| 1.1.1 | 网络核心设备、网络主干链路应具有冗余功能，避免单点故障 | 检查设备及链路冗余情况 |  |
| 1.2 | 电力监控系统安全防护 |  |  |
| 1.2.1 | 应不存在不同安全区的交叉连接。 | 检查安全区之间的连接情况 |  |
| 1.2.2 | 在生产控制大区内，严格禁止 E - Mail 、 Web 、 Telnet 、 Rlogin 、 FTP 等通用网络服务。 | 通过查看服务器、IDS等设备是否存在相关服务 |  |
| 1.3 | IP管理 |  |  |
| 1.3.1 | 应建立 IP 地址规划方案、应建立服务器／网络设备／安全设备 IP 地址对应表：应建立计算机终端、 IP 地址和用户对应表。 | 查阅相应文件及记录 |  |
| 1.3.2 | 应对 IP 和 MAC 进行地址绑定，防止地址欺骗。 | 检查 IP 地址绑定情况。 |  |
| 1.4 | 准入控制管理 | 检查相关技术、管理措施。 |  |
| 1.4.1 | 做好入网用户、设备的准入控制管理。 |  |  |
| 2 | 网络设备安全配置 |  |  |
| 2.1 | 账号权限配置 | 查阅网络设备配置清单。 |  |
| 2.1.1 | 启用用户认证，对网络设备的管理权限进行划分和限制，禁止或删除无关帐号。 |  |  |
| 2.1.2 | 修改帐号存在的弱口令，启用口令加密存储功能，设置网络系统的口令长度大于8位。 |  |  |
| 2.2 | 网络服务配置 | 查阅网络设备配置清单。 |  |
| 2.2.1 | 禁用 http server ，或者对http server 进行访问控制。 |  |  |
| 2.2.2 | 关闭不必要的 SNMP 服务。若必须使用，应采用 SNMP v2及以上版本并启用身份验证，修改默认社区串，在不需要使用 rw 时，建议关闭其特性。 |  |  |
| 2.2.3 | 关闭 AUX 端口：在生产大区内，应关闭未使用或空闲端口。 |  |  |
| 2.2.4 | 启用 NTP 服务，确保网络设备时钟与 GPS 同步。 |  |  |
| 2.2.5 | 禁用与承载业务无关的服务（例如 DHCP - relay 、 IGMP 、 CDP RUN 、 bootp 服务等）。 |  |  |
| 2.3 | 网络访问控制 | 查阅网络设备配置清单。 |  |
| 2.3.1 | 使用 SSH 等安全方式登录，禁用 TELNET 方式，设置管理员登录地址限制、设置会话超时小于600秒、登录尝试次数小于5次。 |  |  |
| 2.4 | 安全防护配置 | 查阅网络设备配置清单。 |  |
| 2.4.1 | 启用网络设备自身的安全防护服务。 |  |  |
| 3 | 防火墙安全配置 |  |  |
| 3.1 | 账号权限配置 | 查阅防火墙配置情况 |  |
| 3.1.1 | 修改默认用户和口令，设置用户口令长度大于8位，满足密码复杂度要求。 |  |  |
| 3.2 | 网络服务配置 | 查阅防火墙配置情况 |  |
| 3.2.1 | 关闭不必要的 SNMP 服务，若必须使用，应采用 SNMP v2以上版本并启用身份验证 |  |  |
| 3.2.2 | 关闭不必要的 HTTP 管理服务，必要时应采用安全 HTTPS 方式来管理防火墙，若无法使用 HTTPS 方式，则必须严格限制可管理的 IP 地址段。 |  |  |
| 3.3 | 网络访问控制 | 查阅防火墙配置情况 |  |
| 3.3.1 | 管理网络安全设备的网段与业务网段分离，禁止外部用户对防火墙进行用户管理。 |  |  |
| 3.3.2 | 使用SSH等安全方式登录，禁用 TELNET 方式。 |  |  |
| 3.3.3 | 根据"禁止除非被明确允许"的原则，严格设置访问控制策略。 |  |  |
| 3.3.4 | 删除无效或无用的防火墙策略。 |  |  |
| 3.3.5 | 禁止任何旁路。 检查防火墙部署情况。 |  |  |
| 3.4 | 安全防护配置 |  |  |
| 3.4.1 | 及时更新防火墙自带的防病毒库。 |  |  |
| 4 | 主机安全防护 |  |  |
| 4.1 | 安全加固 | 检查操作系统配置是否符合要求。 |  |
| 4.1.1 | 信息系统主机投运前进行安全加固。 |  |  |
| 4.1.2 | 运行人员每日查看主机报警信息， 并及时处理。 |  |  |
| 4.2 | 身份鉴别 | 检查操作系统配置是否符合要求。 |  |
| 4.2.1 | 对登录操作系统的用户进行身份标识和鉴别。 |  |  |
| 4.2.2 | 口令设置应符合公司要求；启用本机组策略中“密码必须符合复杂性要求”策略。 |  |  |
| 4.2.3 | 当对服务器进行远程管理时，采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听，可采用SSH 等安全的远程管理方式。 |  |  |
| 4.3 | 访问控制 | 登录操作系统查看 配置是否符合要求。 |  |
| 4.3.1 | 如果具有数据库系统， 实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离。 |  |  |
| 4.4 | 访问安全 | 检查操作系统配置和审计日志，是否符合要求。 |  |
| 4.4.1 | 仅安装需要的应用程序， 关闭业务应用正常运行所不需要的服务和端口。 |  |  |